"LENKMAR"

Wiesław Lenk
ul. Mościckiego 30/7
41-200 Sosnowiec

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I

NAZWA ZLECENIA	261/2014 z dnia 29.10.2014

TEMAT OPRACOWANIA 	Przebudowa sieci nN przy ul. Aptecznej w Imielinie
-sieć rozdzielcza

NR PROJEKTU 	2/2015

ADRES	Imielin ul. Apteczna, gm. Imielin

INWESTOR	Miasto Imielin

ul. Imielińska 81

41-407 Imielin

BRANŻA	Elektryczna

Inwestycja zlokalizowana na działkach: 1148/235, 852/339, 851/339, 1146/235, 1150/454, 1243/328, 327, 1572/315, 712/315, 1571/315, 1244/328, 775/238, 314, 803/290, 776/239, 777/239, 475/240, 631/291, 287, 288, 632/291, 667/286, 964/285, 967/286, 963/264, 962/264, 263, 734/255, 733/255, 995/246, 471/245, 994/246, 997/244, 996/244, 477/243, 242, 723/454, 1141/237

Obręb: 24/402_1.0001 Imielin

Arkusz mapy: 13

| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Tomasz Kubiak |  |
| --- | --- | --- |

Wrzesień 2015 r.

Zawartość

1.	Opis techniczny	3

1.01.	Podstawa opracowania	3

1.02.	Zakres opracowania	4

1.03.	Opis stanu istniejącego	4

1.04.	Opis stanu projektowanego	5

1.04.1.	Projekt Zagospodarowania Terenu	5

1.04.2.	Linie kablowe nN…………………………………………………………………- 6 -

1.04.3.	Szczegóły odnośnie układania kabla	6

1.04.4.	Złącze kablowe nN	6

1.04.5	Szafka pomiarowa nN	7

1.04.6.	Uziemienie złączy kablowych nN	7

2.	Ochrona przeciwporażeniowa	7

3.	Ochrona przeciwprzepięciowa	8

4.	Ochrona przeciwpożarowa	8

5.	Wytyczne realizacyjne	8

6.	Uwagi końcowe	9

7.	Tabela montażowa

8.	Zestawienie materiałów podstawowych

9.	Zestawienie materiałów z demontażu

10.	Wykaz rysunków

10.1.	Plan sytuacyjny

10.2.	Schemat ideowy sieci nN-demontaż

10.3	Schemat ideowy sieci rozdzielczej………….…………………………………………

10.4	Schemat elektryczny sieci rozdzielczej cz.1…………………………………............

10.5	Schemat elektryczny sieci rozdzielczej cz.2…………………………………............

10.6	widok szafki pomiarowej 1P…………………………………………………………….

10.7	Widok złącza kablowego ZK2a2b………………………………………………………

10.8	Widok złącza kablowego ZK2b…………………………………………………...........

10.9	Widok złącza kablowego ZK1a2b…………………………………………..................

# Opis techniczny

## Podstawa opracowania

- Umowa nr 261/2014 z dn. 29.10.2015 r.,

- Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z dnia 29.05.2014r. oraz Umowa nr RD5/ZS/13/2014,

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP/2/15 z dnia 29.07.2015 r.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa,

- Uwagi  i Zalecenia Uczestników Narady Koordynacyjnej

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie,

- Wizja w terenie oraz uzgodnienia z inwestorem oraz właścicielami gruntów,

### Akty prawne, normy i wytyczne projektowania obowiązujące w zakresie opracowania a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane - tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz.1409 (stan na 29 listopada 2013r – z zobowiązaniami zależnymi),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z 2010r, nr 109, poz.719,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2002r, nr 75, poz.690 z późn. zm.,

- Norma PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów; kwiecień 2001,

- Norma PN-HD 60364-4-41 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4.41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym; listopad 2009,

- Norma PN-EN 61936-1 – Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV – Część 1: Postanowienia ogólne; kwiecień 2011,

- Norma N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia ochrona przeciwporażeniowa,

- Norma N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania,

- Norma N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- Norma PN-EN 13201-2 - Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe,

- Katalogi transformatorów, słupów, złączy, szafek pomiarowych, kabli, przewodów, zabezpieczeń oraz użytego do realizacji osprzętu.

## Zakres opracowania

Tom I opracowania swym zakresem obejmuje:

- demontaż istniejącej napowietrznej sieci rozdzielczej i oświetleniowej niskiego napięcia wraz z stanowiskami słupowymi,

- budowę elektroenergetycznej sieci rozdzielczej kablowej niskiego napięcia,

- zabudowę złączy kablowych wraz z szafkami pomiarowymi,

- powiązanie nowej sieci elektroenergetycznej z istniejącymi kablami nN,

- wymianę stanowisk słupowych sieci rozdzielczo-oświetleniowej nN przy ul. Floriana,

- wymianę, przy ul.Floriana, przyłączy wykonanych przewodami gołymi na nowe wykonane przewodami izolowanymi oraz podwieszenie, istniejących przyłączy wykonanych przewodami izolowanymi, na nową sieć.

## Opis stanu istniejącego

Przy ul. Aptecznej w miejscowości Imielin znajduje się sieć napowietrzna niskiego napięcia rozdzielczo-oświetleniowa zasilana kablami 1 kV YAKY 4x120mm2+YAKY 4x35mm2 ze stacji trafo nr 8140 „RYNEK”. Sieć ta wykonana jest przewodami gołymi typu AL. na konstrukcjach wsporczych z żerdzi ŻN, które zlokalizowane są w pasie drogowym ulicy Aptecznej i Floriana oraz na prywatnych posesjach. Na słupach zainstalowane są oprawy oświetleniowe typu WSL na wysięgnikach nad linią napowietrzną. Istniejąca sieć napowietrzna nosi ślady wyeksploatowania, tj. ubytki betonu na konstrukcjach wsporczych, widoczne zbrojenie słupów, nadpalenie przewodów rozdzielczych.

Gmina Imielin planuje przebudowę ulicy Aptecznej w związku z powyższym zostały wydane warunki na usunięcie kolizji, sieci elektroenergetycznej nN przy tej ulicy, z nowym zagospodarowaniem terenu.

Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydana została Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP/2/15 z dnia 29.07.2015 r.

## Opis stanu projektowanego

### Projekt Zagospodarowania Terenu

W związku z kolizją nowego zagospodarowania ulicy Aptecznej w Imielinie z istniejącą siecią rozdzielczo-oświetleniową projektuje się przebudowę tej sieci na nową.

Projektuje się sieć rozdzielczą nN wykonaną kablami 1 kV YAKXS 4x120mm2 , złącza kablowe należy usytuować przy ogrodzeniach poszczególnych posesji obok złączy zainstalować szafki pomiarowe. Kilka istniejących układów pomiarowych pozostanie bez zmian tj. w budynku wielolokalowym przy ul. Aptecznej 16, w budynku przy ul. Aptecznej 5 gdzie oprócz lokali mieszkalnych zlokalizowana jest piekarnia, oraz w budynku przy 
ul. Aptecznej 7 gdzie układy pomiarowe zlokalizowane są na zewnętrznej ścianie budynku.

Dodatkowo ze względu na brak możliwości ustawienia złącza kablowego przy ogrodzeniu budynku przy ul. Aptecznej 18 (część budynku usytuowana w pasie drogowym) projektuje się zabudowanie szafki pomiarowej na elewacji budynku i zasilenie jej kablem YAKXS 4x35mm2 ze złącza kablowego usytuowanego przy ogrodzeniu budynku nr 16.

Ze względu na brak zgody, właścicieli posesji przy ul.Floriana, na zasilanie siecią kablową projektuje się pozostawienie dwóch przęseł sieci napowietrznej. W tym celu projektuje się przebudowę i wykonanie ich przewodami ASXSn 4x70+2x25mm2 na słupach wirowanych typu E-10,5. Z sieci tej należy wykonać nowe przyłącza napowietrzne do budynków nr 4,7 i 9 przewodami izolowanymi oraz podwiesić istniejące przyłącza wykonane przewodami izolowanymi do budynków 8,10 i 6, a także ponownie wprowadzić na słup istniejący kabel zasilający budynek nr 11.

Nowa sieć rozdzielcza przy ul.Aptecznej i ul.Floriana będzie nadal zasilana ze stacji trafo nr 8140 „RYNEK”, w tym celu, po wymianie słupów przy ul. Floriana, ponownie wprowadzić kabel zasilający i oświetleniowy na słup usytuowany obok posesji nr 964/285 (budynek nr 9) a następnie z ostatniego słupa przy tej ulicy zejść kablem rozdzielczym YAKXS 4x120mm2 do złącza kablowego przy posesji nr 289 (budynek nr 20).

Dla zapewnienia niezawodności pracy sieci rozdzielczej projektuje się dodatkowe powiązania:

- z kablem YAKY 4x120mm2 relacji  pole nr 7 stacji „RYNEK” ul. Sapety

- z kablem YAKY 4x120mm2 relacji  pole nr 4 stacji „RYNEK” ul.Brata Alberta.

W tym celu pierwszy z ww. kabli należy przeciąć w okolicach ulicy Dąbrowskiej zmufować z dwoma odcinkami kabla YAKXS 4x120mm2 i wprowadzić do złącza kablowego obok posesji nr 852/339 ( budynek nr 6), a drugi kabel przeciąć w okolicach ulicy Brata Alberta zmufować z dwoma odcinkami kabla YAKXS 4x120mm2 i wprowadzić do złącza kablowego obok posesji nr 471/245.

Szczegóły dotyczące lokalizacji zastosowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z ich parametrami przedstawiono w niniejszej dokumentacji graficznej.

### Linie kablowe

Linie magistralne należy wykonać kablem nN typu YAKXS 4x120mm2, układanym we wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym z prześwitem między kablami min. 0,125m.

Przy skrzyżowaniach z drogami lub istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną należy zabezpieczyć rurami ochronnymi typu SRS-G 160 i DVK 160.

### Szczegóły odnośnie układania kabla

Teren inwestycji nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych nie występują zagrożenia dla środowiska - nie ma konieczności wycinki drzew. Teren na którym projektowana jest linia kablowa nN nie jest wpisany do rejestru zabytków. Należy uwzględnić pielęgnację gałęzi.

W trakcie budowy linii kablowej należy przestrzegać normy N SEP-E-004, a w szczególności:

- głębokość ułożenia kabla nN w ziemi – 70cm,

- układania kabla w środku 20cm warstwy piasku na całej długości kabla układanego bezpośrednio w ziemi, linią falistą z zapasem 3% długości wykopu,

- promienia zgięcia pojedynczego kabla aby nie był mniejszy od 15-krotnej średnicy,

- zakładania oznaczników kabla (pasków plastikowych z wybitymi cechami kabla, roku   ułożenia, napięcia typu i przekroju, relacji oraz właściciela i wykonawcy) na kablu przy wprowadzeniu na słup oraz w miejscu skrzyżowań i wzdłuż trasy  co 10 m.

- oznaczenia trasy kablowej w ziemi przez ułożenie 25cm nad kablem folii z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze czerwonym (dla linii SN) lub niebieskim (dla linii nN), o szerokości pasa równej szerokości wykopu,

- pozostawienia zapasu kabla w ziemi w postaci półpętli nie mniejszej niż 2m przy wprowadzeniu kabla na słup krańcowy,

- rury ochronne na obu końcach uszczelnić przy użyciu pianki poliuretanowej.

Teren uszkodzony podczas realizacji prac należy przywrócić do stanu pierwotnego.

### Złącza kablowe nN

W trakcie budowy zestawów złączowo-pomiarowych należy przestrzegać wymogów zawartych standardach technicznych nr 1/DMN/2014, a w szczególności załączniku do zarządzenia nr 46/2015.

Projektuje się złącza kablowe typu ZK2d oraz ZK3a. Złącza winny być wykonane w obudowie nieprzewodzącej, w II klasie ochronności. Złącza należy wyposażyć w dwa lub trzy rozłączniki bezpiecznikowe listwowe typu NH2 400A dla kabli magistralnych. W złączu zastosować system szyn prądowych 185mm 40x5 Cu oraz szynę ochronną PE i neutralną N.

W celu połączenia kabli należy zastosować złącza typu V-klema.

Rozłączniki należy dostosować do zastosowanego systemu 185mm. Widok złącza kablowego wraz z rozmieszczeniem aparatury łączeniowej nN przedstawiono na załączonej dokumentacji graficznej.

### Szafka pomiarowa nN

Projektuje się szafkę pomiarową w obudowie nieprzewodzącej, w II klasie ochronności. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe należy zastosować rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości 00, przystosowany do plombowania. Jako zabezpieczenie zalicznikowe zastosować ogranicznik mocy z zaciskiem PE i N. Liczniki energii elektrycznej instalować na tablicy licznikowej.

Szafki pomiarowe należy zainstalować obok złącz kablowych.

Widok przykładowego zestawu złączowo – pomiarowego wraz z zastosowanymi urządzeniami przedstawiono na załączonej dokumentacji graficznej.

### Uziemienie złączy kablowych nN

Jako uziemienie złączy kablowych nN należy zastosować płaskownik ocynkowany np. typu FeZn 30x4. Bednarkę należy układać na głębokości 0,5m w rowie kablowym kabli nN, w całej jego długości. Wartość rezystancji uziemienia mierzonego w każdym ze złącz kablowych nie powinna przekroczyć 30Ω. Po wykonaniu uziemienia należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia. W razie uzyskania wartości powyżej wymaganej należy rozbudować instalację uziemiającą.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) zastosowano obudowy, przegrody ochronne oraz umieszczenie części czynnych poza zasięgiem.

Ochronę dodatkową (od porażeń przy uszkodzeniu) realizuje się przez wykonanie uziemień ochronnych. Skuteczność ochrony przed dotykiem pośrednim stwierdza się za pomocą pomiarów lub obliczeń. W obliczeniach porównuje się napięcia rażeniowe dotykowe, występujące głównie w przypadku doziemienia jednofazowego oraz napięcia graniczne dopuszczalne.

Jako ochronę przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT z wykorzystaniem zabezpieczeń przetężeniowych. Zgodnie z normą N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa czas wyłączenia dla sieci rozdzielczych wynosi 5s.

Zastosowane w projekcie urządzenia dostępne posiadają obudowy nieprzewodzące w II klasie ochronności tj. tym samym ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona. Instalacji odbiorczych, zalicznikowych jak i ochrony przeciwporażeniowej u odbiorcy niniejsze opracowanie nie obejmuje.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

W celu ochrony projektowanej sieci od przepięć i wyładowań atmosferycznych, należy zainstalować ograniczniki przepięć typu BOP 0,66/5kA na projektowanych stanowiskach słupowych nN.

Ograniczniki powiązać z uziemieniem słupa. Wykonanie uziomu sprawdzić pomiarem. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.

# Ochrona przeciwpożarowa

Przedmiotowa inwestycja nie podlega uzgodnieniu pod względem ppoż. Odległości posadowienia projektowanych urządzeń istniejących budynków lub innych elementów terenowych zostały spełnione.

# Wytyczne realizacyjne

- Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić właściciela terenu.

- Podczas prowadzenia robót ziemnych nie przekraczać wymiaru pasa zajęcia technologicznego terenu, którego szerokość określa się na 1m, we wszystkich kierunkach od krawędzi wykopów.

- Na czas prowadzenia robót ziemnych, wykopy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć barierkami ochronnymi lub tyczkami z rozpiętymi fladrami.

- Po wybudowaniu urządzeń elektroenergetycznych:

-	odtworzyć pobocze w miejscu prowadzenia robót odpowiednio zagęszczoną podbudową tłuczniową zasadniczą o grubości min. 30cm z tłucznia o granulacji od 31,5mm do 63mm oraz podbudowę pomocniczą z klińca o grubości min. 5 cm o granulacji od 20mm do 31,5mm.

-	odtworzyć nawierzchnię asfaltową poprzez wykonanie podbudowy analogicznie jak dla odtworzenia pobocza, następnie wykonać nakładkę asfaltową  o grubości min. 8cm.

-	odtworzyć chodnik poprzez wykonanie podbudowy analogicznie jak  dla odtworzenia pobocza, następnie ułożyć na podsypce piskowo-cementowej zdemontowaną kostkę brukową.

# Uwagi końcowe

- Wszystkie prace montażowe i pomiarowe powierzyć uprawnionemu wykonawcy.

- Tereny zielone, po wykonaniu prac, należy przywrócić do stanu pierwotnego (dosianie trawy, nasadzenie krzewów, itp.).

- Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Prace łączeniowe należy wykonywać tylko i wyłącznie w stanie bez napięciowym.

- Należy stosować się do uwag i zaleceń zawartych w opiniach i uzgodnieniach do niniejszego opracowania.

- Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania podobnych lub lepszych parametrów technicznych oraz po uzgodnieniu zmian z wykonawcą niniejszej dokumentacji.

| 8. Zestawienie materiałów podstawowych Imielin ul. Apteczna. Złącze kablowe typu ZK1a1b (2kpl):. JMIlośćL.p.. 1.ElementTyp; Obudowa KSZi; 40x80+KF sk.; kpl.; 2. 2.; Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy; NH2; szt.; 4. 3.; Szyna PE; AL. 40x5; szt.; 2. 4.; Szyna N; AL. 40x5; szt.; 2. 5.; Szyna prądowa; Cu 40x5; szt.; 6. 6.; Zacisk V-klema; 35-240; szt.; 6. 7.; Wkładka bezpiecznikowa; WTN-2 gG 80A; szt.; 2. 8.; Zwieracz; WTZ-2; szt.; 2. 9.; Kątownik perforowany 40; szt.; 2. 10; Uchwyt kablowy; szt.; 6. Złącze kablowe typu ZK1a2b (6kpl):. JMIlośćL.p.. 11.ElementTyp; Obudowa KSZi; 53x80+KF sk.; kpl.; 6. 12.; Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy; NH2; szt.; 18. 12.; Szyna PE; AL. 40x5; szt.; 6. 13.; Szyna N; AL. 40x5; szt.; 6. 14.; Szyna prądowa; Cu 40x5; szt.; 18. 15.; Zacisk V-klema; 35-240; szt.; 25. 16.; Wkładka bezpiecznikowa; WTN-2 gG 80A; szt.; 6. 17.; Zwieracz; WTZ-2; szt.; 12. 18.; Kątownik perforowany 53; szt.; 6. 19.; Uchwyt kablowy; szt.; 25. Złącze kablowe typu ZK2b (7kpl):. JMIlośćL.p.. 20.ElementTyp; Obudowa KSZi; 40x80+KF sk.; kpl.; 7. 21.; Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy; NH2; szt.; 14. 22.; Szyna PE; AL. 40x5; szt.; 7. 23.; Szyna N; AL. 40x5; szt.; 7. 24.; Szyna prądowa; Cu 40x5; szt.; 21. 25.; Zacisk V-klema; 35-240; szt.; 23. 26.; Zwieracz; WTZ-2; szt.; 7. 27.; Kątownik perforowany 40; szt.; 7. 28; Uchwyt kablowy; szt.; 23. Złącze kablowe typu ZK3b (2kpl):. JMIlośćL.p.. 29.ElementTyp; Obudowa KSZi; 53x80+KF sk.; kpl.; 2. 30.; Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy; NH2; szt.; 6. 31.; Szyna PE; AL. 40x5; szt.; 2. 32.; Szyna N; AL. 40x5; szt.; 2. 33.; Szyna prądowa; Cu 40x5; szt.; 6. 34.; Zacisk V-klema; 35-240; szt.; 9. 35.; Zwieracz; WTZ-2; szt.; 6. 36; Kątownik perforowany 53; szt.; 2. 37; Uchwyt kablowy; szt.; 9. Złącze kablowe typu ZK2a2b (1kpl):. JMIlośćL.p.. 38.ElementTyp; Obudowa KSZi; 66x80+KF sk.; kpl.; 1. 39.; Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy; NH2; szt.; 4. 40.; Szyna PE; AL. 40x5; szt.; 1. 41.; Szyna N; AL. 40x5; szt.; 1. 42.; Szyna prądowa; Cu 40x5; szt.; 3. 43.; Zacisk V-klema; 35-240; szt.; 5. 44.; Wkładka bezpiecznikowa; WTN-2 gG 80A; szt.; 2. 45.; Zwieracz; WTZ-2; szt.; 2. 46.; Kątownik perforowany 66; szt.; 1. 47.; Uchwyt kablowy; szt.; 5. Szafka pomiarowa 1P (24kpl):. JMIlośćL.p.. 48.ElementTyp; Obudowa KSZ; 26x80+KF sk.; kpl.; 26. 49.; Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy; RBK000; szt.; 26. 50.; Ogranicznik mocy; ETIMAT T 20A 1P ETIMAT; szt.; 7. 51.; Ogranicznik mocy; ETIMAT T 25A 1P ETIMAT; szt.; 7. 52.; Ogranicznik mocy; ETIMAT T 20A 3P ETIMAT; szt.; 9. 53.; Ogranicznik mocy; ETIMAT T 25A 3P ETIMAT; szt.; 3. 54.; Zacisk PEN; szt.; 26. 55.; Obudowa; S4; szt.; 26. 56.; Tablica licznikowa; szt.; 26. 57.; Kabel; YKY 4x25; mb.; 74. 58.; Wkładka bezpiecznikowa wielkości 000; gG 50A; szt.; 26. 59.; Płyta montażowa; 23x76x4; szt.; 26. 60.; Uchwyt kablowy; szt.; 52. 61.; Kątownik perforowany 26; szt.; 26. Szafka pomiarowa 1P - montaż na elewacji (1kpl.):. JMIlośćL.p.. 62.ElementTyp; Obudowa KSZ; 26x80; kpl.; 1. 63.; Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy; RBK000; szt.; 1. 64.; Ogranicznik mocy; ETIMAT T 20A 3P; szt.; 1. 65.; Zacisk PE; szt.; 1. 66.; Zacisk N; szt.; 1. 67.; Obudowa; S4; szt.; 1. 68.; Tablica licznikowa; szt.; 1. 69.; Kabel; YKY 4x25; mb.; 3. 70.; Wkładka bezpiecznikowa wielkości 00; gG 50A; szt.; 1. 71.; Płyta montażowa; 23x76x4; szt.; 1. 72.; Uchwyt kablowy; szt.; 2. 73.; Kątownik perforowany 26; szt.; 1. Kable, przewody, uziemienia i rury ochronne:. JMIlośćL.p.. 74.ElementTyp; Kabel; YAKXS 4x120; mb.; 630. 75.; Kabel; YAKXS 4x35; mb.; 180. 76.; Przewód; AsXSn 4x70+2x35; mb.; 44. 77.; Przewód; AsXSn 4x25; mb.; 23. 78.; Przewód; AsXSn 2x16; mb.; 17. 79.; Płaskownik; FeZn 30x4; mb.; 1000. 80.; Rura ochronna; DVK50; mb.; 5. 81.; Rura ochronna; DVK75; mb.; 100. 82.; Rura ochronna; DVK160; mb.; 250. 83.; Rura ochronna; SRS-G 75; mb.; 85. 84.; Rura ochronna; SRS-G 160; mb.; 160. 85.; Mufa kablowa ZRMZ-120/JLP-CX4 120 (KA,D); kpl.; 4. 86.; Piasek nienormowalny; m3.; 76. 87.; Folia koloru niebieskiego; mb.; 630. 88.; Opaski Oki; szt.; 84. 89.; Opaski Oki; szt.; 84. Sieć napowietrzna nN. Typ żerdzi:. JMIlośćL.p.. 91.ElementTyp; Żerdź strunobetonowa wirowana; E-12/10; szt.; 2. 92.; Żerdź strunobetonowa wirowana; E-12/6; szt.; 1. Rodzaje przewodów:. JMIlośćL.p.. 93.ElementTyp; Przewód AsXSn; 2x35mm2; m; 38,4. 94.; Przewód AsXSn; 4x70mm2; m; 38,4. Ustoje:. JMIlośćL.p.. 95.ElementTyp; Objemka; OU-1/VE; szt.; 5. 96.; Objemka; OU-2/VE; szt.; 3. 97.; Płyta stopowa; 0.3x0.3m; szt.; 3. 98.; Płyta ustojowa; U-85; szt.; 8. Uzbrojenie:. JMIlośćL.p.. 99.ElementTyp; Hak wieszakowy; M16x200; szt.; 4. 100.; Hak wieszakowy; M20x310; szt.; 1. 101.; Hak wieszakowy; SOT 39; szt.; 1. 102.; Klamerka; COT 36; szt.; 2. 103.; Osłonka końca przewodu; PK 99.050; szt.; 4. 104.; Osłonka końca przewodu; PK 99.095; szt.; 8. 105.; Poprzecznik; PI-1; szt.; 2. 106.; Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą; M20x350; szt.; 2. 107.; Taśma stalowa, 2x2, 20x0.7; COT 37; m; 3,5. 108.; Uchwyt dystansowy; SO 79.6; szt.; 4. 109.; Uchwyt narożny; SO 130; szt.; 1. 110.; Uchwyt narożny; SO 270; szt.; 1. 111.; Uchwyt odciągowy; SO 117.225S; szt.; 2. 112.; Uchwyt odciągowy; SO 275S; szt.; 2. 113.; Zestaw do zakładania uziemiaczy; ST 208; kpl.; 4. Typ uziomu:. JMIlośćL.p.. 114.ElementTyp; Bednarka oc.; 25x4mm; m; 18. 115.; Bednarka stalowa-oc.; 25x4mm; m; 18. 116.; Klamerka; COT 36; szt.; 16. 117.; Pręt stalowy oc.; fi 18mm, dł.10; szt.; 2. 118.; Przewód izolowany dł. 1m AsXSn; 1x35mm2; szt.; 2. 119.; Przewód izolowany dł. 1m AsXSn; 1x70mm2; szt.; 2. 120.; Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą; M10x25; szt.; 4. 121.; Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą; M20x25; szt.; 4. 122.; Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7; COT 37; m; 16. 123.; Zacisk odgałęźny przebijający izolację; SLIP 12.05; szt.; 2. 124.; Zacisk odgałęźny przebijający izolację; SLIP 22.1; szt.; 2. 125.; Zacisk uziemiający śrubowy; BELOS 2442; szt.; 4. Ochrona przepięciowa:. JMIlośćL.p.. 126.ElementTyp; Ogranicznik przepięć; BOP 0,66/5kA; szt.; 8. 127.; Opaska; PER 15; szt.; 6. 128.; Przewód goły; L 16mm2; m; 14. 129.; Uchwyt dwumetalowy; 11 803; szt.; 8. Oświetlenie uliczne:. JMIlośćL.p.. 130.ElementTyp; Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy; KW-1; szt.; 4. 131.; Objemka; OB-34a; szt.; 4. 132; Opaska; PER 15; szt.; 4. 132.; Oprawa bezpiecznikowa; SV 29.253; szt.; 2. 133; Przewód izolowany; ALYd 16mm2; m; 2. 133.; Przewód izolowany; DYd 2.5mm2; m; 6. 134.; Wkładka topikowa; 25A; szt.; 2. 135; Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego; W-O/1; szt.; 2. 135.; Zacisk odgałęźny przebijający izolację; SLIP 12.05; szt.; 4. 136; Zacisk tulejowy; ZUP-5; szt.; 2. Połączenie linii z kablem ziemnym:. JMIlośćL.p.. 140.ElementTyp; Głowiczka termokurczliwa; 502KO 16/S; szt.; 2. 141.; Głowiczka termokurczliwa; 502KO 33/S; szt.; 2. 142.; Osłona rurowa; BE 160; szt.; 2. 143.; Osłona rurowa; BE 75; szt.; 2. 144.; Ramka do mocowania rury; FR; szt.; 12. 145.; Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7; COT 37; m; 34. 146.; Uchwyt dystansowy; SO 79.5; szt.; 28. 147.; Zacisk odgałęźny przebijający izolację; SLIP 12.127; szt.; 8. 148.; Zacisk odgałęźny przebijający izolację; SLIP 32.21; szt.; 8. |
| --- |
| 9. Zestawienie materiałów z demontażu |  |  |  |  |
| L.p.; Element; Typ; JM; Ilość. 1.; Przewód AL. 4x70mm2+2x25mm2; m; 262. 2.; Słup rozkraczny ŻN; szt.; 5. 3.; Słup bliźniaczy ŻN; szt.; 7. 4.; oprawy oświetleniowe; szt.; 8. 5.; przyłącza jednofazowe wykonane przewodami AL. 2x16mm2; szt.; 18. 6.; przyłącza jednofazowe wykonane przewodami AL. 4x16mm2; szt.; 8. |