SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

1.	DANE OGÓLNE	4

Nazwa i adres obiektu	4

Nazwa Opracowania	4

Inwestor	4

Autor opracowania	4

Podstawa opracowania	4

2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU	4

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI	4

4.	ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI	4

5.	INFORMACJA CZY PRZEDMIOTOWY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	5

6.	DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	5

7.	INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH  I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY  I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW	5

8.   INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	5

CZĘŚĆ B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	6

1.	PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

2.	OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH	6

Przebieg kanalizacji	6

Obiekty na sieci kanalizacji deszczowej	6

3.	WYTYCZNE REALIZACJI	7

Roboty przygotowawcze	7

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia	7

Inwentaryzacja istniejących urządzeń uzbrojenia terenu	7

Wykop	8

Odpompowanie wody z wykopów i przepompowanie wód napływowych	8

Zasypka wykopu i prace wykończeniowe	8

Roboty montażowe	9

Próba szczelności	10

Pas robót	10

Prace wykończeniowe	10

4.	WARUNKI BHP	10

5.	WYKAZ NORM	10

6.	UWAGI OGÓLNE	11

7.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	12

CZĘŚĆ C INFORMACJA O PLANIE BIOZ	13

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji.	13

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	13

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	13

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.	13

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	15

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.	15

SPIS RYSUNKÓW

- Orientacja

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - zarurowanie rowu.

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - przebudowa przepustu

- Profil podłużny kanalizacji deszczowej - zarurowanego rowu w skali 1:100/1:500

- Schemat studni rewizyjnych betonowych

- Wlot rowu do studni DI.5 wraz z osadnikiem w skali 1:25

- Szczegół montażu rur w wykopie

- Wylot kanalizacji DN1000 – konstrukcja w skali 1:50

- Schemat umocnienia rowu przy wylocie W-1

- Przekrój podłużny i poprzeczny przepustu P1

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oświadczenie projektanta

2. Uprawnienia projektanta

3. Decyzja Burmistrza Miasta Imielin znak GPG.6733.0019.2017.MŻ z dnia 12.12.2017 r. Nr CP/18/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

4. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 05.12.2017 r. znak G.GO.6630.160.2017

5. Decyzja nr 198/2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20.11.2017 znak GK.7012.198.2017.DK

6. Decyzja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu z dnia 28.12.2017

7. Decyzja Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 29.12.2016 r. znak ŚR.6341.58.2017 o pozwoleniu wodnoprawnym

OPIS TECHNICZNY

# CZĘŚĆ A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# DANE OGÓLNE

## Nazwa i adres obiektu

Projekt zarurowania rowu wzdłuż ulicy Leśnej wraz z przebudową wylotu oraz przebudowa przepustu drogowego na potoku Imielinka w Imielinie przy ulicy Leśnej.

## Nazwa Opracowania

PROJEKT ZARUROWANIA ROWU WZDŁUŻ ULICY LEŚNEJ NA ODCINKU OD ULICY BRATA ALBERTA DO ROWU G ORAZ PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU IMIELINKA W IMIELINIE

## Inwestor

Gmina Imielin

ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin

## Autor opracowania

Projekty Ekologiczne PLATAN Grzegorz Żołna, ul. Łysinowa 30, 43-150 Bieruń

## Podstawa opracowania

Zlecenie UM Imielin.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU

Na obszarze objętym projektem w chwili obecnej zlokalizowany jest rów przydrożny, wylot do rowu oraz przepust drogowy.

W w/w rejonie występują następujące istniejące uzbrojenie: sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna i teletechniczna. Sieci te zostały naniesione na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Warunki geotechniczne:

Istniejące warunki gruntowe rozpatrywanego terenu można zaliczyć do prostych warunków gruntowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

W związku z projektem budowy kanalizacji deszczowej - zarurowania rowu wzdłuż ulicy Leśnej od ulicy Brata Alberta do rowu G w Imielinie przewiduje się wykonanie ciągu kanalizacyjnego z wylotem do rowu. Ponadto w ramach projektu planuje się przebudowę istniejącego przepustu drogowego na potoku Imielinka.

Zamierzenie projektowe będzie polegać na zabudowie sieci podziemnej wobec czego nie wpłynie na ukształtowanie terenu.

# ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI

Projekt przewiduje zabudowę 1 ciągu kanalizacji deszczowej o łącznej długości 60,00 mb, na którym zabudowanych zostanie łącznie: 1 szt. studni rewizyjnej betonowej Ø2000 wraz z wlotem od strony rowu, 3 studnie rewizyjne betonowe Ø1500, jeden wylot kanalizacji deszczowej Ø1000 wraz z umocnieniem rowu, przepust drogowy Ø1000 z ściankami czołowymi o łącznej długości 10,30mb i umocnieniem potoku poniżej i powyżej przepustu.

# INFORMACJA CZY PRZEDMIOTOWY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

# DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren, na którym wykonana będzie przedmiotowa inwestycja objęty jest wpływem eksploatacji górniczej. Zgodnie z postanowieniem Dyrektora OUG w Katowicach z dnia 29 listopada 2017 r. znak KAT.5120.319.2017 przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu górniczego „Lędziny I” PGG Sp. Z o.o. - Oddział KWK „Piast - Ziemowit” w Bieruniu.

# INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 
I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Budowa systemu kanalizacji deszczowej zapewni możliwość odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego.

Uporządkowanie systemu odwodniania wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz stan techniczny istniejących i projektowanych obiektów budowlanych eliminując możliwość wystąpienia ewentualnych podtopień pomieszczeń gospodarczych znajdujących się poniżej powierzchni gruntu. Wody opadowe przed odprowadzeniem do  rowu zostaną oczyszczone z zawiesiny poprzez zabudowę na sieci wpustów z osadnikiem oraz studni osadnikowej.

# 8.   INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na czas eksploatacji zarurowanego rowu i przepustu wyznaczona zostaje strefa kontrolowana szerokości 2,0 m. Jest to obszar wyznaczony po obu stronach osi sieci kanalizacyjnej, którego linia środkowa pokrywa się z osią kanalizacji deszczowej, w którym administrator sieci podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie kanalizacji sanitarnej. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia rurociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem kanalizacji sanitarnej

PRZEPISY PRAWNE NA PODSTAWIE, KTÓRYCH DOKONANO ANALIZY OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późń. zmianami:

- art. 5 ust. 1 - (wymagania w zakresie obiektu budowlanego);

- art. 10 - (wymagania w zakresie zastosowanych materiałów);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku pozycja 460):

- Art. 42 (lokalizacja urządzeń w pasie drogowym);

- Art. 43. (lokalizacja obiektów od krawędzi jezdni);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

Ustawa z 27 lipca 2001 roku Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 16.12.2014 r. poz. 1800).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284.

Obszarem oddziaływania objęte będą następujące działki:

368/130, 367/144, 158, 773/128, 160, 774/128, 560/91, 77.

# CZĘŚĆ B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

# PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane zarurowanie rowu zapewni możliwość odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego ulicy Brata Alberta w Imielinie bezpośrednio do rowu. Ponadto przebudowa przepustu umożliwi dostosowanie jego przepustowość hydrauliczną do istniejących wymagań.

# OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

## Przebieg kanalizacji

Projektowana trasa kanalizacji deszczowej przebiegać będzie w pasie istniejącego rowu, na działkach gminnych do istniejącego rowu. Wody opadowe odprowadzone zostaną poprzez projektowany system kanalizacyjny.

Trasa:

Projekt przewiduje zabudowę 1 ciągu kanalizacji deszczowej o łącznej długości 60,00 mb, na którym zabudowanych zostanie łącznie: 1 szt. studni rewizyjnej betonowej Ø2000 wraz z wlotem od strony rowu, 3 studnie rewizyjne betonowe Ø1500, jeden wylot kanalizacji deszczowej Ø1000 wraz z umocnieniem rowu, przepust drogowy Ø1000 z ściankami czołowymi o łącznej długości 10,30mb i umocnieniem potoku poniżej i powyżej przepustu.

Zastosowane materiały:

Zarurowanie rowu projektowane jest z rur kanalizacyjnych żelbetowych kielichowych typu WIPRO o średnicy Ø1000x120, Ø800x100. Na w/w sieci projektuje się zabudowę studzienek przepływowych betowych Ø2000mm wraz z wlotem rowu, Ø1500mm, oraz wylotu kanalizacji deszczowej Ø1000 mm.

Projektowane studzienki zostaną zwieńczone płytą pokrywową oraz włazem żeliwnym klasy D400.

## Obiekty na sieci kanalizacji deszczowej

2.2.1. Studzienki rewizyjne połączeniowe, przelotowe

Studnie betonowe -

Jako studzienki projektuje się studzienki betonowe 2000mm, 1500mm, wyposażone we włazy z żeliwa sferoidalnego DN600 z ryglowanym zamknięciem nie wentylowane typu ciężkiego.

Studnie betonowe winny być wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego, mrozoodpornego. Poszczególne elementy studni łączone są na uszczelki co gwarantuje elastyczność połączeń oraz ich szczelność. Studnie wyposażone są w stopnie złazowe zgodnie z normą PN-64/H-74086 oraz włazy żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000. Studnie należy skompletować i wykonać według wskazań producenta. W związku z zabudową studni w rejonie występowania wód gruntowych oddziałujących na wbudowane studnie wykonane zostaną izolacje z powszechnie używanych bitumicznych materiałów powierzchniowych stosowanych na zimno. Włączenia rury do studni muszą zapewniać szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i ekfiltrację ścieków. Przejścia w studniach wykonać należy przez zastosowanie przejścia stosowanego dla danego rodzaju rury:

dla rur PVC:

- w ścianach studzienek projektowanych przejścia dla rur kanalizacyjnych wykonać jako fabrycznie osadzane przejścia szczelne (otwory wiercone z uszczelką LKs),

- przejścia do studzienek istniejących poprzez zabudowę tulei ochronnej dla rur PVC z uszczelką (typ KG),

- dla rur PP – w ścianach studzienek projektowanych przejścia dla rur kanalizacyjnych wykonać jako fabrycznie osadzane przejścia szczelne dla rur PP.

Przejścia te zapewniają szczelność połączeń oraz spełniają rolę połączeń przegubowych.

W przypadku usytuowania studzienki w pasie drogi należy zaopatrzyć studzienkę w pierścień odciążający oraz właz żeliwny klasy D400 - dopuszcza się zabudowę studni betonowych z zwężką redukcyjną bez konieczności zabudowy pierścienia odciążającego. Niweletę włazu dopasować do rzędnej projektowanej drogi (chodnika). W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym należy właz wynieść 15 cm ponad teren i studnie obetonować 1,0x1,0x0,25m betonem B15. W przypadku usytuowania włazów w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) należy właz zrównać z poziomem terenu, zabezpieczyć studnie tłuczniem bazaltowym 2,0x2,0x0,20m.

2.2.3. Wylot kanalizacji deszczowej

W celu wykonani wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, należy na istniejącym rowie zabudować wylot typowy o średnicy 1000mm. W ramach budowy wylotu kanalizacji deszczowej należy na istniejącym rowie umocnić skarpy  płytami betonowymi typu krata (ażurowe) 60x40x10 do wysokości 1,0 m. Również dno rowu umocnić korytami betonowymi. Umocnienia wykonać na długości 5,0 m poniżej wylotu.

2.2.4. Materiały rur

Kanały o średnicach 1000mm i 800mm projektuje się z rur kanalizacyjnych żelbetowych kielichowych typu WIPRO w klasie wytrzymałości na ściskanie C45/55  i wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne w klasie C (wg PN-85/S-10030).

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej konieczności zachowania długości montażowej i sposobu jej realizacji (pasek kontrastowy naniesiony na obwód rury).

2.2.5. Przepust drogowy

W ramach zadania przewidziano wykonanie przepustu z rur betonowych typu Wipro o średnicy 1000 mm. Przepusty ułożone zostaną pod koroną drogi zgodnie ze spadkiem dna potoku. Na wlocie i na wylocie z przepustu przewiduje się wykonanie ścianek czołowych. Ściana głowicy wlotowej i wylotowej została zaprojektowana w linii prostej, o grubości 0,3m jako żelbetowa lub z bloczków ViaBlock. Szerokość ścian głowicy to 4,0m a wysokość 3,2m. W ramach przebudowy przepustu planuje się umocnienie dna i skarp potoku płytami ażurowymi na długości 5m powyżej i 5 m poniżej przepustu.

# WYTYCZNE REALIZACJI

## Roboty przygotowawcze

Trasę projektowanego zarurowania i przepustu wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie projektowanych tras kanałów w terenie, gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów.

## Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego podziemnego uzbrojenia należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi oraz warunkami określonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas robót oraz docelowo należy zabezpieczyć pod nadzorem przedstawiciela zakładu użytkującego przewód znajdujący się w sąsiedztwie prowadzonych robót.

## Inwentaryzacja istniejących urządzeń uzbrojenia terenu

Roboty w pasie drogowym należy wykonać po uzyskaniu pozwolenia na wejście w pas drogowy zgodnie z warunkami administratora drogi.

Na  trasie projektowanej kanalizacji znajduje się następujące uzbrojenie podziemne:

- sieci wodociągowe,

- kable teletechniczne,

- kable energetyczne

- sieć kanalizacji sanitarnej.

- sieć gazowa.

Z uwagi na trudności z ustaleniem szczegółowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręcznie odkrywki i określić rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia. Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do założonych w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego kanału. Może to również dotyczyć usytuowania poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy kanału na pewnych fragmentach jest możliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.

Pod i w pobliżu linii energetycznych, telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania się używania sprzętu o wysokim zasięgu.

Skrzyżowania i zbliżenia z linią energetyczną należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm oraz warunków podanych w odpowiednich uzgodnieniach.

Ponieważ na planie sytuacyjnym przebiegi urządzeń energetycznych zostały wniesione orientacyjnie, wszelkie prace w pobliżu przedmiotowych urządzeń należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem technicznym pracownika zakładu energetycznego.

W przypadku kolizji prac ziemnych z punktami geodezyjnymi prawnie chronionymi należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia, ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące wymagania BHP.

## Roboty w pasie drogowym

Wszystkie prace w pasie drogowym (jezdni) ulicy Brata Alberta należy wykonać z zachowaniem warunków określonych w Decyzji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu z dnia 28.12.2017 r.

Natomiast prace prowadzone na terenie drogowym ulicy Leśnej osiedla należy wykonać z zachowaniem warunków określonych w Decyzji Burmistrza Miasta Imielin nr 194/2017 z dnia 20.11.2017r. znak GK.7012.198.2017.DK.

Należy dokonać odtworzenia zjazdu do posesji przy ulicy Leśnej 2 z zachowaniem odkrytych warstw oraz  nawierzchni ulicy Leśnej w miejscu przepustu na długości 10 m.

## Wykop

Wykop pod zarurowanie rowu oraz przepust należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wg normy PN-B-10736. Przed przystąpieniem do robót wykopowych należy wytyczyć trasę projektowanego kanału. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic wykonywać odcinkami. Do głębokości 1,0m ze względu na liczne uzbrojenie wykopy pod kanał wykonywać ze szczególną precyzją. Wykopy pod przewody należy wykonać do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Roboty ziemne należy wykonać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym. Sposób umocnienia ścian wykopu należy dostosować do lokalnych warunków prowadzenia prac ziemnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Dla pojedynczych odcinków kanalizacji przewiduje się wykonanie wykopu o ścianach pionowych o minimalnej szerokości dla kanałów Ø200-Ø250 mm szer. 0,8m (dla głębokości od 1,00 do 1,75m) oraz szer. 0,9m (dla głębokości od 1,75 do 3,20m), dla kanałów Ø315 mm szer. 0,9m (dla głębokości od 1,00 do 1,75m) oraz szer. 1,0m (dla głębokości od 1,75 do 3,20m) z zastosowaniem deskowania pełnego, systemowego w formie obudowy.

## Odpompowanie wody z wykopów i przepompowanie wód napływowych

W związku z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi nie przewiduje się napływu wód gruntowych do wykopów. W związku z tym nie planuje się odpompowania wód z wykopów.

## Zasypka wykopu i prace wykończeniowe

Po odbiorze kanału oraz wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanałów piaskiem wraz z zagęszczeniem, należy przystąpić do zasypki wykopu. Osypkę należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 0,30 m, piaskiem lub pospółką, do warstwy podbudowy drogi, następnie należy odtworzyć warstwy zgodnie z stanem istniejącym. Równocześnie z zasypką należy równomiernie zagęszczać grunt do Id=0,95. Materiałem zasypu powinien być mineralny, sypki, drobno-lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu rodzimego jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 20mm. Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego.

## Roboty montażowe

Przy montażu złączy kielichowych zwracać uwagę na czystość końcówek rur, prawidłowe umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowość i projektowany spadek kanalizacji. Po wykonaniu robót ziemnych dno wykopu należy oczyścić z kamieni, gruzu itp. Rury układać na 15cm podsypce piaskowej uważając by dno wykopu było wyrównane, a rura kanalizacyjna stykała się z podłożem na całej swojej długości. Przy zasypywaniu ułożonych rur kanalizacyjnych pierwszą warstwę stanowić winien piasek do wysokości 30 cm ponad górną powierzchnię rury, a następnie grunt rodzimy. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy zagęszczać warstwami, co 25 - 30 cm.

Zagęszczanie należy stosować bezwzględnie ma to szczególne znaczenie przy pracach w ulicach i drogach.

W miejscu włączenia projektowanego przykanalika do istniejącej studni betonowej należy w rurze trzonowej wywiercić otwór umożliwiający zabudowę przejść szczelnych elastycznych odpowiednich dla danego rodzaju rury:

- dla rur PVC -tuleja ochronna długa,

- dla rur GRP - łącznik i PEHD – tuleja,

- dla rur PP - przejście szczelne.

W przypadku gdy włączenie do istniejącej studzienki betonowej znajduje się na wysokości istniejącej kinety należy w miejscu włączenia skuć istniejącą kinetę i na nowo wyprofilować kinetę z betonu hydrotechnicznego z jej zakotwieniem do istn. dna studni kotwami stalowymi kwasoodpornymi rozporowymi M12 wysokości 40 cm w rozstawie co 20 cm.

Układanie kanałów:

Kanały należy układać zgodnie z instrukcja producenta rur:

- podłoże wykonać z zagęszczonego piasku o grubości 15 cm,

- wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90, które stanowi łożysko nośne rury,

- układanie rur w wykopie należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na łożysko rury,

- w miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm,

- obsypkę wykonać z piasku grubego i średniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad wierzch rury, zagęszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100%.

Zasypka:

Zasyp przewodu kanału przeprowadza się w trzech etapach:

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,

- etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu,

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu,

- Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m nad rurą,

- Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę,

- Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą,

- Bardzo ważne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych.

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur.

Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia próby szczelności złącza powinny być odkryte.

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszcza się w odległości co najmniej 10 cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpośrednio na rury.

Gospodarka urobkiem:

Ziemię z wykopu przewiduje się w całości pozostawić na miejscu zwałując na odkład wzdłuż trasy wykopu.

Place składowe:

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu placu składowego. Teren pod plac składowy uzgodni wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa. Teren taki powinien być ogrodzony i zamykany.

Drogi dojazdowe:

Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu dróg dojazdowych. Możliwość dojazdu pozostaje w gestii wykonawcy.

## Próba szczelności

Kanalizacja deszczowa wykonana jest w technologii żelbetowej - kanalizacja grawitacyjna na złącza kielichowe z uszczelką. Wykonanie kanalizacji sprawdzić zgodnie z normą  PN-EN 1610. Przed przystąpieniem do prób szczelności należy dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość wykonanego podłoża pod przewody. Próby szczelności kanalizacji wykonać odcinkami wynoszącymi:

- dla spadków do 5%, długość odcinka ustali inspektor nadzoru inwestorskiego tj. uwzględniając głębokość ułożenia i spadek.

- dla spadków ponad 5%, długość badanego odcinka ograniczyć do odcinków pomiędzy kolejnymi studzienkami.

Czas trwania próby winien wynosić po ustabilizowaniu się lustra wody:

- dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.

- dla badanego odcinka powyżej 50 m - 1 godziny.

Badania wykonywać przy zaślepionym wlocie do studzienki dolnej i zaślepionych wlotach i dolotach do studzienki górnej. W wypadku stwierdzenia ubytków wody w badanym odcinku, nieszczelności należy usunąć i próbę przeprowadzić ponownie. Po pozytywnym wyniku próby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzić w Dzienniku Budowy, a dany odcinek kanalizacji można zasypać z zachowaniem warunków podanych wyżej.

## Pas robót

Szerokość pasa robót dostosować należy do istniejącego zagospodarowania terenu. W rejonach trudno dostępnych pas robót ograniczony będzie do niezbędnego minimum w zależności od lokalnych warunków. W miejscach ograniczonej szerokości pasa robót urobek z wykopu zostanie odwieziony na miejsce składowania położone poza pasem robot.

## Prace wykończeniowe

Po wykonaniu robót zasadniczych, należy uporządkować teren, na którym były wykonywane roboty doprowadzające go do stanu poprzedniego.

# WARUNKI BHP

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów BHP zawartych w Dz.U. Nr 47/2003 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. poz. 401 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. „BHP-Transport ręczny".

# WYKAZ NORM

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - IZB.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

WTWiORST Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.

WTWiOST Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-EN 476:2001 - Wymagania Podstawowe dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

PN-EN 1401-1:1995 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne.

PN-82/B-02000- Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003- Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.   Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami

PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obciążenia.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i żelbetowe.

PN-64/H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

# UWAGI OGÓLNE

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP.

- Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi się zapoznać dokładnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

- W trakcie realizacji należy zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne: sieć oraz słupy energetyczne. W celu szczegółowego określenia lokalizacji i głębokości ułożenia uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykopy kontrolne – odkrywki ręczne.

- Wszystkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela lub dysponenta uzbrojenia.

- Istniejące uzbrojenie w trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz wymaganiami podanymi w uzgodnieniach oraz nadzorze.

- W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy wykop zabezpieczyć wraz z uzbrojeniem podziemnym i zawiadomić inwestora i użytkownika.

- Usytuowanie włazów w drogach i chodnikach należy dostosować do niwelety drogi i chodnika

- Rury oraz studnie zastosowane do realizacji sieci i przykanalików powinny posiadać Polskie atesty i certyfikaty.

- Przed odbiorem sieci kanalizacji deszczowej wykonawca winien zlecić specjalistycznej firmie wykonanie monitoringu całości sieci.

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Materiał | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna żelbetowa kielichowa typu WIPRO 1000x120 | 50,00 mb |
| 2. | Rura kanalizacyjna żelbetowa kielichowa typu WIPRO 800x100 | 10,00 mb |
| 3. | Wylot kanalizacji deszczowej typowy monolityczny Ø1000mm | 1 kpl. |
| 4. | Umocnienie rowu płytami betonowymi ażurowymi (zgodnie z rysunkiem PW) | 1 kpl. |
| 5. | Studzienka przepływowa betonowa Ø2000 kompletna (kręgi łączone na uszczelki gumowe, dno monolityczne wyprofilowane fabrycznie, pierścień odciążający, płyta pokrywowa, właz żeliwny klasy D400 bez klamer, zatrzasków i zawiasów) | 1 kpl. |
| 6. | Studzienka przepływowa betonowa Ø1500 kompletna (kręgi łączone na uszczelki gumowe, dno monolityczne wyprofilowane fabrycznie, pierścień odciążający, płyta pokrywowa, właz żeliwny klasy D400 bez klamer, zatrzasków i zawiasów) | 3 kpl. |
| 8. | Wlot rowu do studni kanalizacyjnej (zgodnie z rysunkiem PW) | 1 kpl. |
| 9. | Przepust drogowy DN1000 wraz głowicami, barierkami i umocnieniem potoku (zgodnie z rysunkiem PW) | 1 kpl. |

# CZĘŚĆ C INFORMACJA O PLANIE BIOZ

## 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje zarurowanie rowu oraz przebudowę istniejącego przepustu:

- wykonanie wykopów i szalowania ścian wykopu,

- sprawdzenie atestów materiałów (rury, włazy, studnie),

- ułożenie rur i wbudowanie armatury sanitarnej,

- sprawdzenie jakości wykonania,

- kontrola szczelności kanalizacji deszczowej,

- wykonanie komór rewizyjnych w technologii na mokro.

## 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren przewidziany pod zabudowę jest uzbrojony w podstawowe media.:

- istniejąca sieć wodociągowa wody pitnej,

- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

- istniejąca sieć gazowa,

- istniejące sieci energetyczne i teletechniczne,

- projektowany oświetlenie uliczne.

## 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak elementów.

## 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

4.1. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

WYSTĘPUJE

roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

NIE WYSTĘPUJE

rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,

NIE WYSTĘPUJE

roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

NIE WYSTĘPUJE

montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,

NIE WYSTĘPUJE

roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

–	3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIĄZNYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.

–	5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,

WYSTĘPUJE

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,

WYSTĘPUJE

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,

NIE WYSTĘPUJE

roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m,

NIE WYSTĘPUJE

roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

NIE WYSTĘPUJE

4.2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, przy których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,

NIE WYSTĘPUJE

roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest;

NIE WYSTĘPUJE

4.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:

roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,

NIE WYSTĘPUJE

roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów;

NIE WYSTĘPUJE

4.4. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

NIE WYSTĘPUJE

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

NIE WYSTĘPUJE

budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

NIE WYSTĘPUJE

sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,

linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTĘPUJE

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

NIE WYSTĘPUJE

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

NIE WYSTĘPUJE

4.5. robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:

roboty prowadzone z wody lub pod wodą,

NIE WYSTĘPUJE

montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

NIE WYSTĘPUJE

fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

NIE WYSTĘPUJE

roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;

NIE WYSTĘPUJE

4.6. robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

WYSTĘPUJE

roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;

NIE WYSTĘPUJE

robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;

NIE WYSTĘPUJE

robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych;

NIE WYSTĘPUJE

robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów;

NIE WYSTĘPUJE

robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.

WYSTĘPUJE

## 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym etapów budowy ( wykopy, szalowanie, układanie rur, zasypywanie wykopów) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 – poz. 401)

## 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Brak stref szczególnego zagrożenia.

- wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

- prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść dojść,

- stosowanie urządzeń do transportu pionowego (drabiny).

- bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego,

- punkt przeciwpożarowy podręczne środki przeciwpożarowe woda.

- wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy,

- umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.

|  | IMIELIN 2017-12 (data) |
| --- | --- |
| mgr inż. Michał GRZYB (imię i nazwisko) SLK/1938/PWOS/07 (nr uprawnień) SLK/IS/5286/08 (nr członkowski izby zawodowej) |  |
| PROJEKTANT |  |

Oświadczenie

projektanta SPORZĄDZAJĄCEGO projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt:

DLA ZADANIA:

# BUDOWA ZARUROWANIA ROWU WZDŁUŻ ULICY LEŚNEJ NA ODCINKU OD ULICY BRATA ALBERTA DO ROWU G ORAZ PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU IMIELINKA W IMIELINIE

# (podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w:  grudniu 2017

dla

GMINY IMIELIN

ulica Imielińska 81, 41-407 Imielin

(podać Inwestora)

Projekt został wykonany zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(pieczęć projektanta wraz z podpisem)