REGON 350 983 684                                                                tel./ fax /048/ (012)6579310

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

„ I N F O – G E O ”                       30-695  KRAKÓW

NIP 679-136-37-29                                                                             ul. Rydygiera 21/28

e-mail : pugikinfogeo@interia.pl

# DOKUMENTACJA TECHNICZNA

STADIUM : 	                 PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI : 	 ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

- UL. KUCZYŃSKIEGO - IMIELIN

MIEJSCOWOŚĆ :                      IMIELIN

INWESTOR :                              Gmina Miasto Imielin

41-407 Imielin ul. Imielińska 81

OBIEKT:         ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH

Z REJONU  ULICY  KUCZYŃSKIEGO

### Działki na  których zaprojektowano kanalizację deszczową

191 , 830/174 , 833/174 , 834/174 , 1205/174 , 1206/174 , 1204/174 ,

837/174 , 993/174 ,1066/174 , 841/174 , 157/85 , 159/84 , 1 ,

| PROJEKTOWAŁ | Jan SZCZEPANEK Upr. Bud. Nr 299/81, Nr 72/94 Śl. O. l. l. B. Katowice Nr SKL/IS/7496/02 |  |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Jacek KUTNIOWSKI Upr. Bud. Nr 498/92 ; Śl.O.I.I.B. Katowice Nr SKL/IS/7781/02 |  |

Tychy, I  kw./2009 rok

| Projekt podlega ochronie Ustawa o prawie Autorskim (Dz. U. Nr 24/94) | Klasyfikacja CPV: Klasa 45110, 45111, 45112 - Roboty ziemne Klasa 45231, 45232 - Budowa rurociągów Klasa 45230, 45233 -Roboty drogowe |
| --- | --- |

1. SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWALNEGO

| L.p. | TREŚĆ | Strony |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Strona tytułowa + zestawienie działek Spis treści projektu budowlanego Spis zawartości opracowania Część opisowa - opis techniczny Uprawnienia budowlane Upraw. Bud. – Jan Szczepanek, Jacek Kutniowski Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. – J. Szczepanek , J. Kutniowski Wykaz danych podstawowych Spis treści Spis rysunków Opis techniczny Zestawienie materiałów Uzgodnienia Część rysunkowa Rysunki | 1 2 3 4 5 6÷7 8÷9 10 11 12 13÷24 25 26 27 KD 1 ÷ KD 8 |

#### SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I  – CZĘŚĆ OPISOWA

# II – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

Zawartość opisu technicznego:

- Dane ogólne

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Opis przedmiotowej inwestycji

4.1.Zakres rzeczowy opracowania

5.  Lokalizacja inwestycji

6.  Stan uzbrojenia istniejącego

7.  Warunki gruntowo – wodne i górnicze

8.  Bilans ilości ścieków

8.1.Dobór układu podczyszczającego ścieki deszczowe

9.  Rozwiązania techniczne

9.1.Lokalizacja i trasa kanalizacji

9.2.Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

9.2.1.Przyłącza wpustów do kanalizacji

9.3.Skrzyżowanie kanalizacji z gazociągiem śr/ciś.

9.4.Skrzyżowanie kanalizacji z kablami telef.i energ.

10.  Odwodnienie na czas budowy

11.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

12.  Uwagi do wykonawstwa

13.  Eksploatacja kanalizacji

14.  Uwagi końcowe

15.  Kategoria obiektu

16.  Środowiskowe uwarunkowania

16.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie real. i eksploatacji

16.2.Wymagania dotyczące ochrony środowiska

16.3.Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii

przemysłowych

16.4.Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na

środowisko

16.5.Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru

ograniczonego użytkowania

17.  Zestawienie materiałów

# 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- JAN SZCZEPANEK         - Nr 72 / 94, 299 / 81

- JACEK KUTNIOWSKI    - Nr 498/92

# ZAŚWIADCZENIA O EWIDENCJI

- JAN SZCZEPANEK         - Nr SKL / IS / 7496 / 02

- JACEK KUTNIOWSKI    - Nr SKL / IS / 7781 / 02

3. WYKAZ DANYCH PODSTAWOWYCH

- Rury kanalizacyjne  200mm -  315mm PVC

z wydłużonym kielichem			                            - 693,-mb

2.   Wpust uliczny z osadnikiem piasku  500 mm                         -      6 kpl

3.  Studzienki z tworzyw sztucznych  425 mm  1,0 m	    -    24 kpl

4.  Separator lamelowy typ PSW LAMELA - 10/100                 -     1 kpl

6.  Osadnik piasku typ O/S-2000 mm                                               -    1 kpl

7.  Wylot kanału do rowu                                                                  -    1 kpl

4. SPIS TREŚCI

I. CZĘŚC OPISOWA

- Strona tytułowa

- Uprawnienia budowlane

- Wykaz danych podstawowych

- Spis treści

- Spis rysunków

- Opis techniczny

- Uzgodnienia

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

5. SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Nr rysunku | Wyszczególnienie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | KD – 1 KD – 2 KD – 3 KD– 4 KD –5 KD –6 KD –7 KD –8 | - Orientacja 1:10000 - Układ sekcji map - Projekt Zagospodarowania Terenu – 1:1000 - Profil podłużny nr 1 - 1 :100/1000 - Wylot kanału Ø 315mm do cieku - Studzienka Ø 425mm , Ø 1.0m - Studzienka ściekowa Ø 500 mm z osadnikiem piasku - Separator typ PSV LAMELA -10/100 z osadnikiem piasku typ O/S-2000 |  |

6. OPIS TECHNICZNY

do  Projektu Budowlano –Wykonawczego kanalizacji deszczowej odprowadzenia ścieków opadowych

z rejonu ulicy Kuczyńskiego w miejscowości Imielin

1. Dane ogólne

- Adres inwestycji:    ul. Kuczyńskiego w miejscowości Imielin

- Inwestor: 	URZĄD MIASTA IMIELIN , 41-407 Imielin ul. Imielińska 81

- Nazwa inwestycji: Zewnętrzna kanalizacja deszczowa -   ul. Kuczyńskiego

- Projektant:        Jan Szczepanek ,  43-100 TYCHY ul. Piłsudskiego 69/39 ;

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

„ INFO - GEO”   30-695 Kraków ,  ul. Rydygiera 21/28

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano – Wykonawczy kanalizacji deszczowej odprowadzenia ścieków opadowych z rejonu ulicy Kuczyńskiego           w miejscowości Imielin .

Ścieki  deszczowe z pasa ulicy Kuczyńskiego , dachów  budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, oraz terenów przynależnych do rejonu ulicy Kuczyńskiego , projektuje się odprowadzić do istniejącego cieku wodnego własności Skarbu Państwa , zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Katowice ; na kierunku południowym od ulicy Kuczyńskiego.

3. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszego projektu technicznego   zewnętrznej kanalizacji deszczowej, jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Imielin                              ul.   Imielińska 81, 41- 407 Imielin a Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych            i Kartograficzny „ INFO - GEO” 30-695 Kraków ul. Rydygiera 21/28 , z dnia                01.października 2008 rok.

Merytoryczną podstawę opracowania stanowią :

- Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydana przez

Burmistrza Miasta Imielin ; Nr CP/4/09 z dnia 25.02.2009rok

- Opinia nr 31/2009 Zespołu Uzgadniania  Dok. Proj. wydana przez Starostwo

Powiatowe w Bieruniu ul. Jagiełły 1 z dnia 25.02.2009rok

- Uzgodnienie z  Starostwem Powiatowym w Bieruniu ul. Jagiełły 1 znak

G. GN/7221/wt /10/2008 z dnia 09.04.2008 rok  dotyczące odbiornika

ścieków opadowych i roztopowych  z ulicy Kuczyńskiego

- Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:1000 opracowane

w IV-tym  kwartale 2008 roku przez „INFO-GEO” Kraków

- Decyzja pozwolenia wodno prawnego na wprowadzenie do rowu wód

opadowych  i roztopowych z ul. Kuczyńskiego , znak ŚR.6223/36/08 z dnia

08.12.2008 rok

- Postanowienie nr 1994/2008 z dnia 13 listopada 2008 rok Marszałka

Województwa Śląskiego

- Postanowienie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 05 października

2008 rok , znak BA – 733/225/Im/2008

- Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

40-543 Katowice ul. Huberta 43/45, z dnia 16.02.2009 rok

– znak ZZ-210-U/100/2008-09

- Postanowienie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach 40-929

Katowice ul. Obroki 87, z dnia 17.12.2008 rok L.dz. KAT/5140/304/08/Br

- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

- Mapy ewidencji gruntu (właścicieli terenu) w skali 1:2000

- Wypisy  z  ewidencji  gruntów  uzyskane  w  Starostwie Powiatowym Bieruń

- Umowy  zawarte  z  właścicielami  działek  gruntowych ; zgody na wejście

w  teren  z  realizacją  kanalizacji deszczowej w ulicy Kuczyńskiego

- Zgody na wejście w teren nie będący własnością Inwestora,

- Literatura  naukowa  i  techniczna

- Obowiązujące  normy  PN  i  przepisy  w  projektowaniu  i  wykonawstwie

robót budowlano-montażowych

4. Opis przedmiotowej inwestycji

Ścieki  deszczowe zebrane z pasa ulicy Kuczyńskiego , dachów budynków mieszkalnych oraz terenu wokół tych budynków , odprowadzane zostaną poprzez   wpusty uliczne na drodze oraz studzienki , projektowaną kanalizacją ściekową przez proj. osadnika piasku typ O/S- 2000 mm do proj. separatora lamelowego                  typ PSW- 10/100 a dalej   do istniejącego cieku wodnego ( rów otwarty na terenie będącym własnością Skarbu Państwa ) położonego na terenie Lasów Państwowych          - Nadleśnictwo Katowice .

Uzbrojeniem projektowanej kanalizacji deszczowej  200 ÷ 315mm PVC będą studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy  1,0 m i  425 mm oraz studzienki ściekowe  500 mm z osadnikami piasku .

Na kanale odprowadzającym ścieki deszczowe z rejonu ulicy Kuczyńskiego     projektuje się osadnik wraz z separatorem lamelowym , celem zredukowania zawiesin w tych ściekach , przed odprowadzeniem do cieku otwartego przez projektowany wylot betonowy  315 mm .

4.1 Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy obejmuje:

a)   sieć kanalizacyjna  315mm PVC

b)   przyłącza   200 mm PVC wpustów ulicznych

c)   separator z osadnikiem piasku

d)   wylot kanału do rowu

5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja  położona jest w  południowo-zachodniej   części  m. Imielin  po zachodniej stronie torów P.K.P. linii Katowice - Oświęcim .Miejscowość  Imielin     graniczy z miejscowościami : Chełm Śląski , Lędziny , Mysłowice  i Jaworzno.

Zabudowę    miejscowości   Imielin   stanowi  przede  wszystkim  budownictwo  jednorodzinne    i willowe, zabudowa  zagęszczona  wzdłuż  głównych  dróg . Brak  jest większych zakładów  przemysłowych. Drogi główne asfaltowe oraz utwardzone docelowo . Drogi gminne są  w dobrym stanie technicznym . Istniejące uzbrojenie pod – i nadziemne terenu stanowią wodociągi                   i gazociągi  dla ludności , oraz sieci energetyczne i telefoniczne .

6. Stan uzbrojenia istniejącego

Miejscowość  Imielin    uzbrojona jest w sieć wodociągową zaopatrującą              w wodę bytowo – gospodarczą  wszystkie gospodarstwa domowe i wodę p.poż. przez R. P.W. i K.  S.A. Katowice . Ścieki  sanitarne  z  istniejących  budynków  mieszkalnych  odprowadzane są  do przydomowych bezodpływowych osadników gnilnych, a następnie wywożone do pobliskich oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi.   Imielin  posiada częściowo  kanalizację deszczową  w niektórych ulicach gminy. Wody deszczowe z terenu Imielin w większości  spływają nieregularnie po terenie do istniejących cieków wodnych . Przy takim spływie wód deszczowych oraz wysokim stanie istniejącym wód gruntowych , stanowi to niebezpieczeństwo podtopienia posesji . Na terenie objętym zakresem niniejszego opracowania - ulica Kuczyńskiego m. Imielin istnieją sieci energetyczne (napowietrzna, kablowa), oraz telefoniczne ( napowietrzna , kablowa), jak również sieć gazowa średniego ciśnienia i sieć wodociągowa .

W 2007 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – podciśnieniowo - ciśnieniowej na terenie miasta Imielin I–szy etap ( centrum miasta ) , który zakończono w 2008 roku .Obecnie został rozstrzygnięty przetarg na realizację kanalizacji sanitarnej w mieście Imielin ; etap  II-gi obszar nr 1 i 1A .

7.Warunki gruntowo – wodne i górnicze

Z dostępnych materiałów Inwestora uzyskano dane gruntowo – wodne. Poziom wody gruntowej związany jest z poziomem lustra wody w istn. ciekach, w przeważającej części o zwierciadle swobodnym. Ogólnie grunty występujące w podłożach są nośne i korzystne  do posadowienia kanalizacji deszczowej.  Teren m. Imielin  leży w obszarze oddziaływania eksploatacji górniczej ; I –II kategorii .

Wg norm PN – 86/ B – 03020 głębokość przemarzania gruntów na tym terenie wynosi 1,1 m p. p. t .  Grunty podłoża na całym przebiegu trasy posiadają dobre parametry geotechniczne .

8. 	Bilans ilości ścieków

Bilans ilości ścieków opadowych i roztopowych z rejonie ul. Kuczyńskiego potraktowano jako jedną zlewnię . Spływ  ścieków dla zlewni ulicy Kuczyńskiego został  obliczony ( poniżej pkt. 7.1.) i wynosi  83,36 l/s .

8.1. Dobór układu podczyszczającego ścieki deszczowe

OBLICZENIE  ILOŚCI  ŚCIEKÓW  DESZCZOWYCH

1.Ilość ścieków opadowych Q( dm3/s )

Q =  q x F x Ψ

gdzie : q – natężenie deszczu  ( dm3/s/ha )

F – powierzchnia zlewni ( ha )

Ψ –współczynnik spływu powierzchniowego

- dachy                  Ψ1 = 1,00

- asfalty , kostka   Ψ2 = 0,85

- zieleń                  Ψ3 = 0,15

-  Rodzaj  pokrycia  terenu :

a /  dachy                     F1  -  0,25 ha

b /  asfalty , kostka      F2  -  0,30 ha

c /  zieleń                     F3  - 2,30 ha

F= 0,25 + 0,30 + 2,30 = 2,85 ha

-  Średni współczynnik  spływu :

Ψ = (Ψ1x F1+ Ψ2x F2+ Ψ3x F3): F

Ψ = 0,30

Zgodnie z § 20.1.(1) Rozp. Min .Środowiska z 29.11.2002 r. wielkość natężenia deszczu   wynosi co najmniej 15,0 dm3 na sekundę , na jeden hektar powierzchni szczelnej.

Stąd :                         Q = 15 dm3/s/ha x 2,85 x 0,30

Q = 12,83 dm3/s

- przyjęto kanał z rur kanalizacyjnych Ø 315 mm PEHD

DOBÓR SEPARATORA LAMELOWEGO

F – zlewnia całkowita = 2,85 ha

Ψ- ogólny współczynnik spływu = 0,30

- natężenie deszczu miarodajnego = q max = 130 dm3/s/ha

- współczynnik opóżnienia ( n = 6 ) : φ = 0,75

a / Obliczony spływ Qo :

Qo = q max x Fx Ψ x φ

Qo = 9,62  dm3/s

Dobrano SEPARATOR PSW LAMELA 10 / 100 o średnicy  wew .Ø 1200 mm ;

Ø zew. 1500 mm

b /  Sprawdzenie doboru Separatora ( dla deszczu 2-letniego ):

Qmax = q max x Fx Ψ x φ

Qmax = 130 x 2,85 x 0,30 x 0,75 = 83,36 dm3/s

Qmax < 100 dm3/s

Jak widać z  powyższego separator PSW LAMELA 10/100 został dobrany prawidłowo . Do współpracy z separatorem   zastosowano zabudowę szeregowo osadnika , który ma  zadanie zredukować zawiesinę w ściekach przed wprowadzeniem do separatora . Dla przyjętego separatora PSW LAMELA 10/100 włączono w układ osadnik  o średnicy wewnętrznej Ø 2000 mm ; Ø zew. 2300 mm .

9. Rozwiązania techniczne

9.1. Lokalizacja i trasa kanalizacji

Odbiornikiem ścieków  deszczowych w ilości Qmax = 83,36 l/s, będzie istniejący ciek wodny zlokalizowany na południe od ulicy Kuczyńskiego (w lesie mieszanym ) . Miejsce włączenia projektowanej kanalizacji ściekowej  315 mm do cieku wodnego istniejącego , zostało wyznaczone na mapach zasadniczych 1:1000          i  uzgodnione z zarządcą działki na której położony jest ciek wodny .

Trasa projektowanej  kanalizacji  deszczowej z rur kanalizacyjnych                   200 ÷ 315mm PVC przebiega przez działki gruntowe będące własnością prywatną, Inwestora ( Urząd  Miasta Imielin ) , Skarbu Państwa , oraz Nadleśnictwa Katowice .

Na projektowaną kanalizację  deszczową  przebiegającą przez działki nie będące własnością Inwestora, winien On uzyskać stosowne zgody właścicieli poszczególnych działek gruntowych , na czas realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

Kierując się warunkami lokalnymi i istniejącą zabudową mieszkalną, ciąg  kanalizacji deszczowej  zaprojektowano w pasie drogi – ulicy Kuczyńskiego . Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej  biegnie przeważnie równolegle z głównymi trasami wodociągowymi oraz gazowymi, jedynie w miejscach przyłączenia wpustów ściekowych ulicznych krzyżuje się ona z istniejącymi sieciami  , jednak w sposób bezkolizyjny. Przyłącza poszczególnych  wpustów ściekowych ulicznych do ciągów głównych są krótkie, a trasa tak dobrana, by w jak najmniejszym stopniu    uniknąć kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Szczegółową    lokalizację przewodów kanalizacyjnych uzgodniono z administratorami sieci posiadającymi swoje urządzenia w ulicy  Kuczyńskiego i jej obrębie oraz                       z właścicielami działek , przez które prowadzony będzie projektowany kanał kanalizacji deszczowej . Lokalizację tę uzgodniono ostatecznie  z Zespołem  Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bieruniu . Trasę projektowanej kanalizacji pokazano na mapie sytuacyjno– wysokościowej w skali 1:1000 załączonej do części graficznej niniejszego opracowania.

Zagłębienie projektowanych kanałów kanalizacji  deszczowej uzależnione jest od takich czynników, jak istniejąca rzeźba terenu (spadki ) , jego zagospodarowanie          i uzbrojenie (drogi , uzbrojenie podziemne ) , i wynosi średnio około 2,0 m p. p. t. , jedynie w sporadycznych przypadkach osiągają  inne zagłębienie . Szczegółowe wielkości zagłębienia projektowanej kanalizacji pokazano na profilu podłużnym załączonym do części graficznej niniejszego projektu.

9.2. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Rozwiązania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej dla objętej nim  terenu ulicy Kuczyńskiego w Imielinie ,wynika z przyjętego dla tej inwestycji zakresu rzeczowego przez Urząd Miasta Imielin . Kanały główne kanalizacji   zaprojektowano z rur PVC  315 x 9,2 mm typ S  i  uzbrojono je w studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych  1,00m z pełnym wyposażeniem i włazem żeliwnym typu przejazdowego.  Na przyłączach   wpustów ulicznych zaprojektowano kanały   z rur PVC  200 x 5,9 mm typ S ,  oraz studzienki  500 mm z osadnikiem piasku. Rury PVC   315 x 9,2  mm  kan. deszczowej   ułożyć należy na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypać 20 cm ponad górę rury kanalizacyjnej.

9.2.1. Przyłącza wpustów do kanalizacji

Przyłącza wpustów ulicznych do kanalizacji  deszczowej  zaprojektowano najkrótszą trasą od  proj. studzienki z tworzyw sztucznych  1,00m ( na kolektorze          głównym  315 x 9,2 mm) . Przyłącza wpustów ulicznych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC  200 x 5,9 mm typ S . Rury przyłączy  kan. deszczowej   ułożyć należy na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypać 20 cm ponad górę rury kanalizacyjnej. Na przyłączach wpustów ulicznych projektuje się studzienki              z elementów kanalizacyjnych   500 mm wyposażone w  osadnik piasku i właz żeliwny . Kinety studzienek należy ułożyć na warstwie piasku zagęszczonego             o gr. 20 cm, a studzienkę zasypać równomiernie na całej wysokości po obwodzie warstwami co około 30 cm zagęszczając  i stabilizując grunt.

9.3. Skrzyżowanie kanalizacji z gazociągiem śr./ciś.

Wykonując skrzyżowanie projektowanej kanalizacji  z istniejącymi gazociągami, należy spełnić zalecenia zarządcy tj. Rozdzielnia Gazu  Mysłowice .

9.4. Skrzyżowanie kanalizacji z kablami telefonicznymi i energetycznymi

Przy wykonaniu skrzyżowań proj. kanalizacji z kablami telefonicznymi           i energetycznymi NN, kable istniejące należy zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych dwudzielnych  100 mm , L=1,5 m, natomiast w przypadku kabli

energetycznych WN zastosować należy rury ochronne dwudzielne  150 mm ,     L=1,5 m. Końce rury ochronnej uszczelnić sznurem smołowym , włókniną lub pianką. Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowań wykop zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej . Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją z istniejącymi kablami energetycznymi              i telefonicznymi należy stosować przepisy PN – 76/ E – 05125 ( kable energetyczne ) i ZN – 95 / TP S.A. 004/T.

10. Odwodnienie na czas budowy

W wypadku sączeń wód gruntowych lub występowania opadów deszczu        w czasie prowadzenia wykopów może zajść potrzeba odwadniania wykopów. Przyjęto drenaż o śr. 10 cm z PVC  ( rolniczy ), układany w dnie wykopów, po jednej stronie. Co 50 m studzienki zbiorcze z kręgów   o śr.  0,8 m, z których pompowana będzie woda . Odprowadzenie wód tymczasowymi rurociągami do cieków naturalnych i gruntowych . Pompowanie za pomocą pompy dowolnego typu              o dowolnej wydajności podnoszenia.  W rejonie projektowanej kanalizacji  występuje poziom wody gruntowej poniżej 1,5  m p. p. t. . Przy istniejącym podłożu może wystąpić konieczność zastosowania igłofiltrów do odwadniania wykopów.

11. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Odtworzenie nawierzchni dróg projektuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu    i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. ( Dz. U. 99.43.430 z późniejszymi zmianami ). Przywrócenie nawierzchni zajętych pasów drogowych należy wykonać do stanu pierwotnego przed robotami.  W przypadku odtworzenia warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi , warstwę wiążącą z podbudową dostosować do istniejącej niwelety drogi. Zakres odtworzenia istniejącej nawierzchni poszczególnych dróg wynika z projektowanej kanalizacji w/w obszaru projektowanego.

12. Uwagi do wykonawstwa

Mechaniczne wykonanie wykopów pod projektowaną kanalizację  możliwe jest  dla wykonywania ciągów głównych proj. kanalizacji , przebiegającym po terenie płaskim i wolnym od zabudowy . Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu nad  i podziemne. Ręcznie należy wykonać wykopy w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu , wykopy  przyłączeń do poszczególnych wpustów ulicznych , jak również przekopy kontrolne .Należy bezwzględnie unikać niszczenia i uszkadzania zieleni wysokiej ( o ile taka wystąpi ). Przewiduje  się wykonanie wykopów wąsko przestrzennych o ścianach pionowych   o szer. B=1,0 m z ażurowym zabezpieczeń ścian z rozparciami. W rejonie ewentualnego zawodnienia z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopu .Wykopy

należy rozpoczynać od najniższego punktu budowlanego kanału i prowadzić             w przeciwnym kierunku do spadku kolektora, a następnie wykonywać głębiej              o 20 cm od proj. niwelety kolektora, a następnie wykonać pod rurę podłoże z zagęszczonego piasku lub bardzo drobnego żwiru o gr. warstwy 20 cm. Bezpośrednio przed montażem rur kanalizacyjnych należy wyprofilować podłoże do kąta podparcia równego 90. Zwraca się szczególną uwagę na konieczność wykonania obsybki piaskowej o gr. warstwy max 20 cm powyżej wierzchu rurociągu. Zasypka wykopu powinna być zagęszczona warstwami  o gr. do 30 cm, równomiernie z obydwu stron rury. Zagęszczenie powinno być kontrolowane w warunkach polowych przez pracowników laboratorium badawczego. Przed każdą zasypką należy sprawdzić prostolinijność ułożenia przewodów i skontrolować jego spadek, po czym wykonać próbę szczelności przewodów na infiltrację i eksfiltrację. Prowadząc zasypkę przewodu należy równocześnie dokonać  demontażu zabezpieczenia i rozpór ścian wykopu. Warstwę nawierzchniową terenu należy wykonać zgodnie z jej stanem pierwotnym . W przypadku sączeń wód gruntowych lub występowania opadów deszczu podczas prowadzenia wykopów, może zachodzić potrzeba odwadniania tych wykopów. Sposób odwadniania podano  w punkcie 10 niniejszego opisu . Szczególnie starannie należy wykonać zabezpieczenia wykopów  w pobliżu budynków, zwłaszcza nie podpiwniczonych, jeśli odległość wykopu od budynku jest mniejsza od głębokości tego budynku. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie prowadzenia robót w pobliżu linii telefonicznych i energetycznych, drzew i krzewów oraz w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym (wodociągi, gazociągi, kable energetyczne  i telefoniczne, drenaż). Studzienki  kan.  500 mm             z elem. kan. i   1,00 m z tworzyw sztucznych z włazami typu przejazdowego                  w rejonach istnienia ruchu kołowego , montować należy na podsypce z piasku           o gr. warstwy co najmniej 20 cm. Przy przejściu rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek stosować należy typowe tuleje ochronne z PVC, a przejścia dodatkowo uszczelnić szczeliwem (pianką poliuretanową).

13. Eksploatacja kanalizacji

Sieć kanalizacyjna nie wymaga specjalnych zabiegów eksploatacyjnych, gdyż zaprojektowana została z nowoczesnych materiałów, a spadki na jej trasie są odpowiednie. Jedynie okresowo, ze względu na małe napełnienie rurociągów, wymagane będzie  ich okresowe płukanie oraz generalne  czyszczenia. Okresowo należy czyścić osadniki piasku w studniach z wpustami ulicznymi . Płukanie kanałów grawitacyjnych kanalizacji wymaga stosowania specjalistycznego wyposażenia          i powinno być ono przeprowadzone przez przeszkoloną  w tym zakresie ekipę. Płukanie przeprowadza się wodą z sieci wodociągowej. Częstotliwość płukania zostanie ustalona podczas eksploatacji kanalizacji. Zasadnym jest przeprowadzenie pierwszego przeglądu po sześciu miesiącach od daty oddania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji.

14. UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót instalacyjno – montażowych należy wykonać zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II – instalacje Sanitarne i Przemysłowe - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz. 401 z dnia                    19.03. 03r.)Prace ziemne w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem kompetentnych instytucji. W tych rejonach wykonanie wykopów należy wykonać ręcznie.

- Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie branżowej   BN – 83/8836 – 02  Pt  „ Roboty ziemne – przewody podziemne”

- Zgodnie z „Wytycznymi Montażu Kanalizacji Zewnętrznej z Rur PVC” rury PVC można układać na głębokości do 6,0 m p. p. t.

- Trasy kanalizacji zaprojektowano pod uwagę biorąc trasy istniejącego uzbrojenia terenu , istniejącą i zaprojektowaną zabudowę terenu , a także uzgodnienia  z zarządcami poszczególnych instalacji i urządzeń oraz                z właścicielami działek , przez które przebiegać będzie projektowana kanalizacja

- Skrzyżowania bezkolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu (gazociąg, wodociąg, kable energetyczne) wymagają stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN oraz uzgodnieniami zarządcami poszczególnych sieci

- Część gruntu może być  nawodniona. W związku z tym prace ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem zabezpieczeń ścian wykopu boczną ścianką pełną. Przewidzieć pompowanie wody ; czas pompowania wg dziennika obmiarowego

- W rejonach występowania istniejącego drenażu odwadniającego wykopy wykonać ręcznie; konieczne jest jego przywrócenie jego stanu sprzed rozpoczęcia robót i staranna naprawa ewentualnych uszkodzeń

- Budynki znajdujące się w odległości mniejszej niż 2,0 m od krawędzi wykopu muszą być zabezpieczone ścianką szczelną , zabitą o 1,5 m poniżej dna wykopu . Przed przystąpieniem do zabijania ścianki szczelnej przy istniejących budynkach mieszkalnych lub gospodarczych należy każdorazowo określić stan techniczny budynku ; w przypadku złego stanu technicznego budynku przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie ich konstrukcji

- Budowę kanałów w rejonie dróg w miarę możliwości prowadzić przy ograniczonym ruchu drogowym z dopuszczeniem ruchu lokalnego .                    W ciągach dróg gminnych przewiduje się pozostawienie ruchu na jednej połowie drogi ( zgodnie z projektem organizacji ruchu ).

- Nad wykopem do kanału wykonanego w drodze przewiduje się przerzucenie mostków dojściowych i przejazdowych do poszczególnych posesji .

- Po zakończeniu robót należy odtworzyć trawniki i chodniki na posesjach         i poboczach ulic. Nawierzchnie dróg, chodniki i zagospodarowanie powierzchni posesji prywatnych powinny pozostać w stanie z chwili rozpoczęcia prac ziemnych

- Odbiór techniczny wykonanych kanałów należy przeprowadzić zgodnie          z normą  PN – 92/B – 10735 ze zwróceniem szczególnej uwagi na zbadanie szczelności kanałów, wykonując próbę eksfiltracji i infiltracji                            z potwierdzeniem tego protokołami

- Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy sprawdzić rzędne przyjęte w projekcie ze stanem istniejącym w projekcie .

- Przed przystąpieniem do robót należy również:

- Powiadomić Telekomunikację Polską S.A. w celu zlecenia nadzoru i ustaleń

na miejscu budowy:

- zachować odległość od urządzeń telefonicznych

- zabezpieczyć słupy telefoniczne przed skrzywieniem i obsunięciem

- w miejscu skrzyżowania z kablem ziemnym wykonać przekopy

kontrolne,  na istniejące kable telefoniczne założyć ochronne rury

dwudzielne zgodnie  z uzgodnieniem

- Przed przystąpieniem do prac ziemnych zlecić nadzór do Rozdzielni Gazu Mysłowice  :

- zachować normatywną odległość od gazociągów wg Dz. Ust. nr 139/95,

- zabezpieczyć miejsce kolizji ( skrzyżowania) zgodnie z obowiązującymi

normami   i przepisami (PN – 91/M – 34501,

- prace ziemne w pobliżu gazociągów wykonać ręcznie pod nadzorem

przedstawicieli Rozdzielni Gazu

3.     Prace ziemne prowadzić  pod nadzorem Zakładu Energetycznego  :

- zachować odległości poziome i pionowe od urządzeń elektrycznych

wynikających  z  PN – 75/E – 05100, PN – 76/E – 05125 oraz norm

branżowych,

- przed przystąpieniem do robót każdorazowo ustalić dokładnie ułożenie

kabli za pomocą  lokalizatora,

- zachować odległości 1,5 m od istniejących słupów linii energetycznej.

W przypadku różnic rzędnych terenu istniejącego z rzędnymi podanymi                         w projekcie , jak również  w przypadku jakichkolwiek innych odstępstw od dokumentacji projektowej podczas realizacji projektowej kanalizacji sanitarnej , należy współdziałając  z pozostałymi autorami opracowania projektowego, powiadomić projektanta w celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji .

Odbiornikiem ścieków deszczowych z ul. Kuczyńskiego jest ciek otwarty przebiegający przez teren Lasów Państwowych Katowice a będący własnością Skarbu Państwa w zarządzie Starosty bieruńsko – lędzińskiego .

15. KATEGORIA OBIEKTU

Obszarem oddziaływania przedmiotowego obiektu są działki, przez które przebiega trasa projektowanej kanalizacji deszczowej , wymienione w UMOWACH – zgodach podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek gruntowych.

Zgodnie z załącznikiem do Prawa Budowlanego (Dz. Ustaw nr 80 poz. 718) obiekt zakwalifikowano do XXVI kategorii .

16. ŚRODOWISKOWE  UWARUNKOWANIA

16.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Roślinność występująca na terenie projektowanej kanalizacji ( o ile taka występuje )  może zostać uszkodzona jedynie na szerokości pasa wykopów. Teren po robotach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. Wycinka drzew  i krzewów          ( o ile takie wystąpią )  w niezbędnym zakresie pod nadzorem właściciela działki ,    w zgodzie z przepisami w tym zakresie . Inwestycja nie będzie źródłem ponadnormatywnej  emisji hałasu , przy zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz rozwiązań organizacyjnych.

16.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Trasa kanalizacji deszczowej została tak dobrana i zaprojektowana , aby zniszczenia zieleni były minimalne , a w koniecznych przypadkach usunięcia drzew        i krzewów należy uzyskać zgodę Burmistrza Miasta . Nie będzie skażona powierzchnia ziemi i wody gruntowe poprzez zapewnienie szczelności rurociągów kanalizacji.

Gospodarkę odpadkami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie . Masy ziemne z wykopów wykorzystywane będą do zasypywania tych wykopów po montażu rurociągów, natomiast nadmiar ich odwożony będzie na miejsce wskazane przez Inwestora , celem zagospodarowania . Tymczasowe miejsca składowania mas ziemnych ustali Wykonawca z Inwestorem . Projektowana kanalizacja krzyżować będzie się bezkolizyjnie z istniejącymi sieciami infrastrukturalnymi nad - i podziemnymi , co nie spowoduje uciążliwości dla środowiska . Na skrzyżowaniach  z podziemnymi istn. sieciami (wodociągi, gaz, energ . ,telekom. ) przewidzieć  rury ochronne zgodnie z zaleceniami poszczególnych zarządców przepisami w tym zakresie

Pas drogi istniejący po realizacji kanalizacji  odbudować zgodnie z zaleceniami ich administratora tj. Urzędu Miasta Imielin .

16.3. Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Niniejsze przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających wystąpienia poważnych awarii.

16.4. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Planowanie przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

16.5. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczanego użytkowania

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymagających utworzenia obszaru  ograniczonego użytkowania.

.

17. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Rury kanalizacyjne z wydłużonym kielichem PVC – U ( SDR 34 ) klasa S  315 x 9,2 mm | mb | 656,- | np. WAVIN - Buk |
| 2. | jw., lecz  200 x 5,9 mm | mb | 37,- | np. WAVIN - Buk |
| 3. | Studzienki z tworzywa sztucznego  1,0 m | kpl | 11 | np. WAVIN – Buk |
| 4. | Studz . z tworzywa sztucznego  425 mm | kpl | 13 | np. WAVIN – Buk |
| 5. | Studzienki z elementów kan.  500mm z osadnikiem piasku | kpl | 6 | wg rys. szczegółowego |
| 6. | Separator PSW LAMELA typ 10/100 | kpl | 1 | np.EKOL-UNICON |
| 7. | Osadnik typ O/S-2000 mm | kpl | 1 | np.EKOL-UNICON |
| 8. | Wylot kanału do rowu | kpl | 1 | wg rys. szczegółowego |

UWAGA :   Przyjęte  do  realizacji   inwestycji  przykładowe  materiały  i  urządzenia  konkretnych

firm wyszczególnionych  w  niniejszym  opracowaniu  posiadają  odpowiednio  wysoką  jakość , która  zapewni  Inwestorowi  długoterminową, bezawaryjną  eksploatację  całego układu kanalizacji  deszczowej  dla  Gminy  Imielin . Producenci materiałów  i  urządzeń  nie wymienieni  w niniejszym opracowaniu,  a ubiegający się o ich zastosowanie w  realizacji powyższego  zadania, powinni wykazać że oferowane przez nich materiały spełniają takie same lub wyższe wymagania jakościowe oraz , że posiadają takie same lub korzystniejsze parametry  technniczne w porównaniu do   materiałów  i urządzeń oferowanych przez firmy wymienione przykładowo  w niniejszym  oprac. technicznym .

7. UZGODNIENIA

II.        CZĘŚĆ RYSUNKOWA