SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- Załączniki formalno – prawne

- Rysunki.

1 - Rzut piwnic – instalacje elektryczne i teletechniczne

2 - Rzut parteru - instalacje elektryczne i teletechniczne

3 - Rzut piętra - instalacje elektryczne i teletechniczne

4 - Rzut dachu – instalacja odgromowa

5 - Schemat zasilania obiektu

6 - Rozdzielnice strefowe T-11 (Ark.1,2), T-12 (Ark.3,4), T-13 (Ark.5,6), T-21 (Ark.7), T-22 (Ark.8), T-23 (Ark.9), T-24 (Ark.10)

                - OPIS  TECHNICZNY

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy  instalacji elektrycznych niskiego napięcia Budynku Sali Sportowej w Imielinie.

Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne i słaboprądowe:

- wewnętrzne instalacje zasilające

- oświetlenie podstawowe i awaryjne

- rozdzielnice 0,4kV

- siłową i gniazd wtykowych

- odgromową

- nagłośnienia

- przeciwwłamaniową

- telefoniczną

- komputerowej sieci strukturalnej

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno – budowlany

- wytyczne Inwestora

  - Zasilanie

Projektowana instalacja elektryczna budynku przedszkola zasilana będzie z głównej

rozdzielnicy 0,4kV – RG do której doprowadzony będzie kabel z szafki licznikowej, która nie jest przedmiotem niniejszego opracowania a wykonana będzie po wybudowaniu stacji transformatorowej przez Zakład Energetyczny.

Obwód zasilania dla projektowanego obiektu będzie wyprowadzony z rozdzielnicy nn do

szafki pomiarowej zlokalizowanej obok stacji transformatorowej która będzie określona na

podstawie wydanych warunków. Kabel zasilający od szafki pomiarowej do projektowanego

obiektu nie będzie majątkiem Zakładu Energetycznego (granice stron w szafce pomiarowej).

Do zasilania projektowanej instalacji odbiorczej przewiduje się wewnętrzne linię zasilajęce do tablic strefowych:    T-11, T-12, T-13,  T-21, T-22, T-23, T-24, T-W-1. T-W-2,  T-K.

  - Rozdzielnice 0,4kV

Rozdzielnica 0,4kV – RG stanowi główny punkt rozdzielczy prądu przemiennego do celów

oświetleniowych i siłowych.

Rozdzielnica składa się z:

- pola zasilającego wyposażonego w główny wyłącznik mocy z wyzwalaczem podnapięciowym typu: DPX-250A pełniący jednocześnie funkcję wyłącznika p.poż umożliwiającego odcięcie energii elektrycznej dla całego budynku. Przycisk p.poż. należy umieścić przy głównych drzwiach wyjściowych od strony szkoły. Pozostałe wyjścia należy wyposażyć w informację o miejscu gdzie znajduje się wyłącznik p.poż.

- pól odpływowych wyposażonych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiorników.

Rozdzielnica została przystosowana do pracy w układzie TN-S Rozdzielnicę należy wykonać w obudowie metalowej z drzwiami pełnymi. Szafę rozdzielnicy umieścić w pomieszczeniu nr 11 (na parterze).

  - Wytyczne układania instalacji elektroenergetycznych.

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiorników oświetleniowych i siłowych. Przewody do oświetlenia prowadzić pod tynkiem lub w przestrzeni pomiędzy właściwym stropem a sufitem podwieszonym. Nad boiskiem sali  przewody do oświetlenia prowadzić w rurkach układanych wzdłuż płatwi i dźwigarów. Przewody do gniazd prowadzić pod tynkiem. Wyjątek stanowią pomieszczenia techniczne: wentylatornia, kotłownia. Przewody na tynku.

1.5.1 Instalacja oświetlenia podstawowego.

Instalacje oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodem  YDYżo 3 x 1,5mm2, do oświetlenia boiska YDYżo 3(4) x 2,5mm2

Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z normą PN-84/E – 02033 „ Oświetlenie wnętrz

światłem elektrycznym” Wykaz opraw oraz rozmieszczenie pokazano na rzutach

poszczególnych kondygnacji.

Łączniki należy instalować na wysokości 1,4m

    - Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane jest oddzielnymi przewodami z tablicy T-UPS

która podłączona jest do baterii akumulatorów. Przewiduje się montaż dodatkowej modułu

w oprawach awaryjnych pozwalającego na włączenie oświetlenia awaryjnego w chwili zaniku napięcia podstawowego. Informacja o zaniku napięcia podstawowego będzie przekazana do szafy T-UPS z odpowiednich czujników zaniku faz, zainstalowanych w każdej  rozdzielnicy strefowej.

Podczas normalnej pracy oprawy awaryjne stanowią część oświetlenia

podstawowego.  Oprawy oświetlenia kierunkowego  włączają się po zaniku napięcia

zasilania podstawowego. Instalacje do opraw awaryjnych i kierunkowych wykonać przewodem  NHXH 3x1,5.

    - Instalacja siły i gniazd wtyczkowych

Instalacje należy wykonać przewodem YDYżo 3 x 2,5mm2 .

Na boisku sportowym zestawy gniazd instalować o zwiększonej odporności na uderzenia na wys. 1 m. W pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia gniazda instalować na wys. 0,6 m od podłogi, w sanitariatach 1,4m.

    - Instalacja zasilania awaryjnego

Instalacja składa się z szafy ozn T-UPS wyposażonej z panele sterujące poszczególne obwody zasilania awaryjnego, oraz baterię akumulatorów bezobsługowych. Cały zestaw zaprojektowano w oparciu o ofertę techniczna firmy A&M 90-319 Łódź ul. Wigury 21, załączoną w niniejszej dokumentacji.

    - Instalacja nagłaśniająca

Głośniki podłączone będą do wzmacniacza zlokalizowanego w pomieszczeniu spikera.

Przewody sygnałowe układać pod tynkiem w odległości nie mniejszej niż 10 cm od

przewodów elektroenergetycznych.

    - Instalacja przeciwwłamaniowa

Instalacja przeciwwłamaniowa składać się będzie z czujek ruchu zlokalizowanych w

pomieszczeniach szczególnie narażonych na włamanie i sygnalizatorów optyczno –

akustycznych zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach na zewnątrz budynku.

Centralka sterująca znajdująca w pomieszczeniu trenera (45) będzie podłączona do manipulatorów kodujących umieszczonych przy wejściach do budynku. Przewody sygnałowe układać pod tynkiem w odległości nie mniejszej niż 10 cm od przewodów elektroenergetycznych. Wybór systemu instalacji przeciwwłamaniowej należy do Inwestora a Wykonawca powinien wykonać instalację zapewniając właściwą ochronę obiektu

    - Instalacja teletechniczna

Wykonać przepust z zewnątrz do wnętrza budynku, od strony ulicy i/lub z uwzględnieniem

położenia studzienek kanalizacji teletechnicznej operatora telefonii stacjonarnej.

Średnica przepustu: 30 – 50mm. W budynku zaprojektowano instalację telefoniczną o

strukturze gwiaździstej od krosownicy przy centralce abonenckiej do gniazd końcowych.

Centralka zlokalizowana będzie w pomieszczeniu spikera.

    - Instalacja komputerowa

Instalacje komputerowej sieci strukturalnej zaprojektowano o strukturze gwiaździstej od

aktywnego gniazda zlokalizowanego w pomieszczeniu spikera do gniazd

końcowych. Osprzęt oraz przewody UTP należy wykonać w 5 kategorii i umieścić pod

tynkiem.

1.6. Zasilanie i sterowanie wentylacją

Zasilanie wentylacji będzie się odbywać z pomieszczenia wentylatorni oraz z pomieszczenia trenera (45). Czynności związane z realizacją zasilania i automatyki wentylacji realizowane są przez podmiot dostarczający urządzenia wentylacyjne.

1.7. Kotłownia

Urządzenia elektryczne w kotłowni podłączone będą do rozdzielnicy TK. Rozdzielnica

TK zasilana jest przez wyłącznik główny wyposażony w cewkę wybijakową pozwalającą

na odcięcie zasilania przez przycisk ręczny (przed wejściem do kotłowni) oraz centralkę

wykrywającą obecność gazu w pomieszczeniu. Instalacje w kotłowni prowadzić w rurkach

PCV. Czynności związane z realizacją zasilania i automatyki wentylacji realizowane są przez podmiot dostarczający urządzenia grzewcze.

1.8. Ochrona od porażeń

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim / ochrona podstawowa/ stanowi izolacja robocza

przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim / ochrona dodatkowa/ dla obwodów

nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku

przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego oraz połączenia wyrównawcze.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000 – Ochrona przeciwporażeniowa, jako środek ochrony

przeciwporażeniowej dodatkowej zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe -

różnicowoprądowe.

Rozdzielnia główna została przystosowana do układu sieciowego TN-S.

Przewiduje się wykonanie uziemienia zacisku PE. Szynę uziemiającą połączyć z

instalacją odgromową budynku.

1.9. Połączenia wyrównawcze

W pomieszczeniach rozdzielni, wentylatorni i kotłowni należy ułożyć szynę miejscowych

połączeń wyrównawczych obejmującą stalowe rury wod-kan, i urządzenia elektryczne.

Połączenia w/w elementów należy sprowadzić do szyny wyrównawczej, którą połączyć również z uziomem otokowym budynku

Połączenia należy wykonać przewodem LY 16mm2,

1.10. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromową (zwody poziome i przewody odprowadzające) wykonać drutem

Fe/Zn Ø 8. Przewody odprowadzające układać w rurkach RL 28mm pod tynkiem.

Złącza kontrolne umieścić we wnękach zamykanych drzwiczkami na wys. 0,8m od

poziomu terenu. Do zwodów poziomych na dachu należy podłączyć metalowe części

urządzeń wentylacyjnych i innych.

1.11. Instalacja przeciwprzepięciowa

Dla zapewnienia ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych zaprojektowano dwastopnie ochrony. Pierwszy za pomocą odgromnika zapewniającego ochronę przed prądem  udarowym rzędu 100kA oraz drugi stopień przed przepięciami wewnętrznymi przy pomocy ochronnika ograniczającego przepięcie do wartości 1,5kV. Przewiduje się umieszczenie odgromnika przeciwprzepięciowego w rozdzielnicy głównej a ochronnika w rozdzielnicach strefowych.

1.12. Uwagi końcowe

Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynkach należy postępować zgodnie z następującymi przepisami:

- Prawo Budowlane Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 10, poz. 46 i aktami wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw.

Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami norm min. wskazanymi powyżej.

Aparatura i urządzenia elektroenergetyczne powinny posiadać certyfikaty stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegają temu obowiązkowi, deklarację zgodności z obowiązującymi normami i wymaganiami właściwych przepisów, stanowiące podstawę dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.

Bydgoszcz czerwiec  2006 r.						Opracował

mgr inż. Mirosław Siołkowski