#### Sczegółowa specyfikacja techniczna

# ST-02.05		Przyłącza WODY, kanalizacjI SANITARNEJ I 			deszczowEJ

KOD CPV 		45332200-5

## Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z wykonaniem przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budowanego BUDYNEKU TECHNICZNO – SOCJALNEGO  W IMIELINIE  PRZY UL. WANDY

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

    - Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania przyłączy i kan. deszczowej:

    - Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem przyłączy i sieci

    - Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociągów

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z:

    - Polskimi Normami (PN),

    - Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych,

    - Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe

## Materiały

## Wymagania ogólne

    - Materiały stosowane do wykonania instalacji przyłącza wod-kan zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej

    - Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych przyłaczy wod-kan oraz technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branżowego ww. instalacji.

## Rodzaje materiałów

    - Rury i kształtki do wody PE100 SDR 11 PN16

    - Zasuwy podziemne gwintowane do wody PN10

    - Zawory kulowe odcinające, gwintowane z półśrubunkiem PN16 ze spustem i bez spustu

    - Armatura zabezpieczająca (zawór antyskażeniowy) typu EA PN10

    - Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznej kielichowe PVC SDR34 Klasa S o ściankach litych z wydłużonym kielichem

    - Studnie żelbetowe Ø1200 mm

    - Wpusty uliczne betonowe Ø500

## Sprzęt

    - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane odnośnymi przepisami. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z  wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i  urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

## Transport

    - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.5

## Wykonywanie robót

    - Ogólne zasady wykonania robót podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.7

- W zakres robót instalacyjnych przyłączy i sieci wchodzą

    - Włączenie do istniejącego rurociągu przy pomocy trójnika siodłowego

    - Montaż podziemnej zasuwy odcinającej

    - Montaż rurociągu z rur PE  100  SDR 11

    - Montaż armatury zaporowej

    - Montaż armatury zabezpieczającej antyskażeniowej

    - Montaż rur i kształtek PVC kanalizacji zewnętrznej

    - Montaż studni rewizyjnych żelbetowych

    - Montaż wpustów ulicznych betonowych

    - Płukanie i dezynfekcja rurociągu wodnego

    - Próby szczelności kanałów  rurowych

- W zakres robót ziemnych wchodzą

    - Wykopy wąskoprzestrzenne  dla rurociągów

    - Deskowania wykopów

    - Podłoża i zasypka piaskowa

    - Wykopy jamiste dla studni

    - Wywóz nadmiaru ziemi

- W zakres robót budowlanych wchodzą

    - Deskowania konstrukcji betonowych

    - Zbrojenie konstrukcji betonowych

    - Betonowanie konstrukcji

- Rurociąg wody prowadzić w wykopie na głębokości ok. 1,3 m na podsypce piaskowej gr. 25 cm

- Rurociąg zasypać warstwą piasku gr. min. 30 cm

- Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą szer. 30 cm

- Pod ulicą rurociąg  prowadzić w rurze ochronnej stalowej    150 mm zabezpieczonej taśmą z tworzywa sztucznego

- Połączenie armatury z rurą PE wykonać za pomocą tulei kołnierzowej

- Rurociągi kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzić w wykopie na głębokości wg rys. profili załączonych do projektu na podsypce piaskowej gr. 25 cm

- Rurociągi zasypać warstwą piasku gr. min. 30 cm

- Nad rurociągami kanalizacyjnymi ułożyć taśmę ostrzegawczą szer. 30 cm

## Kontrola jakości robót

## Wymagania ogólne

    - Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży instalacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania instalacji grzewczej powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w  całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od  odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.

## Kontrola działania

Celem kontroli działania przyłącza wodnego jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.

## Obmiar robót

    - Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania przyłączy wraz z robotami towarzyszącymi. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

    - Obmiar robót wykonać w jednostkach:

- długości przewodów 	- mb

- armatura		- szt

- studnie, wpusty	- szt

- wykopy			- m3

## Odbiór robót.

    - Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.9

    - Przyłącza powinny być poddane pomiarom i sprawdzona przed oddaniem do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne.

    - Odbiory międzyoperacyjne:

- Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności

    - Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;

- Sprawdzenie czystości instalacji;

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji

    - Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Projektową dokumentację powykonawczą,

- Protokóły z dokonanych pomiarów,

- Protokóły odbioru robót zanikających,

    - Z Dla każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

## Podstawa płatności

## Ustalenia ogólne

    - Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

## NORMY i Przepisy związane

## Normy

| 1. | PN-81/B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe. |
| 3. | BN-74/6366-03 | Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. |
| 4. | BN-74/6366-04 | Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. |
| 5. | PN-85/B-01700 | Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. |
| 6. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 7. | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 8. | PN-70/C-89015 | Rury polietylenowe. Metody badań. |
| 9. | PN-89/H-02650 | Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. |
| 10. | PN-83/H-02651 | Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. |
| 11. | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. |
| 12. | PN-92/B-01706 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. |
| 13. | PN-B-01706/Az1 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1) |
| 14. | BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. |
| 15. | PN-64/H-74086 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. |
| 16. | PN-H-74051:1994 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. |
| 17. | PN-H-74051-1:1994 | Włazy kanałowe. Klasa A. |
| 18. | PN-H-74051-2:1994 | Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. |
| 19. | PN-92/B-10735 | Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 20. | PN-92/B-10729 | Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. |
| 21. | PN-87/B-010700 | Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |
| 22. | PN-93/H-74124 | Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. |
| 23. | PN-85/B-01700 | Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. |
| 24. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 25. | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 26. | PN-86/B-01802 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. |
| 27. | PN-80/B-01800 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. |

## Inne dokumenty

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

    - Wymagania techniczne COBRTI Instal 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.

    - Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne  wykonania i odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych.