SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

nr SST-  CO.

- WSTĘP.

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania i ciepła na potrzeby wentylacji w:

instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb

BUDYNEKU TECHNICZNO – SOCJALNEGO

W IMIELINIE PRZY UL. WANDY

  - Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne. Poniżej podano określenia stosowane w niniejszej specyfikacji:

- instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami

- instalacja ogrzewcza systemu otwartego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna  ma swobodne połączenia z atmosferą,

- woda instalacyjna (czynnik grzejny) –  woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalacje ogrzewcza wodną,

- instalacja centralnego ogrzewania wodna  – instalacja centralnego ogrzewania  wodna jest to część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzania tych pomieszczeń,

- ciśnienie robocze instalacji prob – obliczeniowe ( projektowe) ciśnienie pracy instalacji ( podczas krążenia czynnika grzejnego,  przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zażądanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcie,

- ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statyczna czynnika grzejnego ( przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji,

- ciśnienie próbne ppróbne –  ciśnienie czynnika grzejnego w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności,

- ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.

- ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe ciśnienie czynnika grzejnego w miejscu zainstalowania urządzenia przy ciśnieniu roboczym w instalacji i przy uwzględnieniu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia,

- temperatura robocza trob – obliczeniowa ( projektowa ) temperatura czynnika grzejnego podczas pracy instalacji, przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym punkcie,

- średnica nominalna DN lub dn – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kształtek – średnicy wewnętrznej ),

- średnica zewnętrzna  – średnica zewnętrzna rur z tworzyw sztucznych, podawana łącznie z grubością ścianki rury ( np. 20x2,8 – średnica zewnętrzna 20 mm, grubość ścianki rury 2,8 mm),

  - Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepła dla potrzeb central wentylacyjnych, a w szczególności:

- wytrasowanie przebiegu instalacji i wyznaczenie miejsca montażu grzejników,

- wykonanie bruzd i przebić dla prowadzenia pionów,

- wykonanie przewodów pionowych i poziomych,

- montaż na pionach odpowietrzników automatycznych i zaworów spustowych,

- montaż grzejników,

- montaż  zaworów i głowic termostatycznych,

- wykonania prób i badań,

- regulacji działania instalacji,

- założenie izolacji termicznej przewodów,

- zamurowanie przebić i bruzd,

  - Ogólne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną [1], niniejszą specyfikacją, a także postanowieniami zawartymi w Warunkach [2]

Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem instalacji centralnego ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty budowlane związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi [2] , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi instalacji centralnego ogrzewania.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

- MATERIAŁY.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.

  - Przewody.

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego wykonać z rur stalowych w węźle cieplnym oraz rur stalowych lub miedzianych – pozostałoś instalascji

Dn20, Dn25, Dn32, stalowe- 25x3,5;

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz oraz nieuszkodzone.

2.2. Grzejniki.

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ V z wkładką zaworu termostatycznego i odpowietrznikiem.

2.3.Armatura.

Należy zastosować głowice termostatyczne oraz śrubunki grzejnikowe z zaworami odcinającymi i spustowymi.

2.4. Izolacja termiczna.

Przewody centralnego ogrzewania należy izolować termicznie otulinami z pianki poliuretanowej i koszulkami z pianki PE o grubościach zależnych od średnicy rury.

2.5.Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą.

wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na:

- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną,

- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez Inżyniera.

Rury powinny mieć powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną czystą, bez rys i wgnieceń.

Cechowanie rur i kształtek powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego:

- nazwę lub znak producenta

- symbol materiału

- średnice zewnętrzne i wewnętrzne

- oznakowanie sztywności obwodowej

- identyfikację serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

- SPRZĘT.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,. załadunku i wyładunku materiałów.

Do wykonania instalacji należy stosować sprzęt zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji z rur stalowych , polipropylenowych i zaleceniami producentów poszczególnych montowanych elementów. Montaż rur stalowych czarnych przez spawanie gazowe z dodatkiem spoiwa przy użyciu butli z tlenem i acetylenem.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

4.1. Rury i kształtki.

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki.

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości.

4.3. Armatura.

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Zawory termostatyczne powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Materiały te należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonych w normach przedmiotowych.

- WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

5.2. Montaż rurociągów.

- Rurociągi łączone będą zgodnie z wymaganiami .

- Wykonawca wyznaczy trasę przewodów i miejsca montażu grzejników i uzgodni terminy poszczególnych prac.

- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody mogące powodować uszkodzenia przewodów ( pręty zbrojeniowe, wystające elementy zaprawy betonowej)

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do montowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy przewody są całkowicie drożne.

- Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie wymaganych przekuć i wykuć

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów

- przecinanie rur

- założenie tulei ochronnych

- ułożenie rur i wstępne zamocowanie

- wykonanie połączeń

Instalacje z rur stalowych należy łączyć przez spawanie.

- Rurociągi poziome prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3 % w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.

- W miejscach przejść przez przegrody budowlane nie wolno stosować żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 do 8 mm od ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określane jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

- Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, przy czym na każdej kondygnacji winien być zastosowany, co najmniej uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia, co najmniej 1 m, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

5.3.Montaż grzejników.

- Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. Grzejniki montować na wytynkowanych ścianach.

- Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

- zawieszenie grzejnika

- połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

- Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

- Gałązki grzejnika winne być tak ukształtowane, aby po połączeniu i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

5.4.Montaż armatury i osprzętu.

- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś przewodu,

- Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

5.5.Badania i uruchomienie instalacji.

- Przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów, instalacja winna być poddana próbie szczelności

- próba szczelności winna być poprzedzona kilkakrotnym skutecznym płukaniem wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z [16] lub z dodatkiem inhibitorów korozji.

- Instalację należy dokładnie odpowietrzyć

- Badania szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0oC.

- Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami [2]. Ciśnienie próbne winno być wyższe o 2 bary od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze od niż 8 bar. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do przekroczenia jego maksymalnej wartości to jest 12 barów.

- Do pomiaru ciśnienia należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien być on umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.

- Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut nie stwierdzono przecieków względnie roszenia przewodów.

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół,

- Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco przy najwyższych w miarę możliwości parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających wielkości obliczeniowych.

- Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 godzinną pracą instalacji.

5.6.Wykonanie izolacji ciepłochronnej.

- Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.

- Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o 10%.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

- Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Specyfikacji [1]

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach oraz w  Warunkach [2]

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie.

7.ODBIÓR ROBÓT.

- Odbioru robót budowlanych, polegających na instalowaniu centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z Warunkami [2] oraz normą PN64/B10400 .

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

- Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu

- Ściany w miejscu ustawienia grzejników – tynkowanie

- Bruzdy w ścianach – wymiary , czystość, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu

- Po przeprowadzeniu prób należy dokonać odbioru technicznego robót budowlanych związanych z instalowaniem centralnego ogrzewania.

  - Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

    - Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót.

    - Dziennik budowy.

    - Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

    - Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

    - Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji

  - Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić.

    - Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

    - Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

    - Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

    - Protokoły badań szczelności instalacji

8.OBMIAR ROBÓT.

- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji [1]

- Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

9.1. Przepisy podstawowe.

[1]   -  Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych.. Część ogólna.”

[2]   -  Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano remontowych. Tom II.         Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1988r.

[3]   -  Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. COBRI INSTAL 05. 2003r.

[4]   - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych przy odbiorze.

9.2.Normy.

[6]  - PN-80/H-74219. Rury stalowych czarnych bez szwu.

[7]  - PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[8]  - PN-B-02415 . Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[9]  - PN-B-02420 . Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

[10]  - PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne badania i wymagania.

[11]  - PN-90/M-75009. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

[12]  - PN-EN 215-1:2002. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1.Wymagania i badania.

[13]  - PN-EN 442-1:1999.Grzejniki.Wymagania i warunki techniczne.

[14]  - PN-EN 442-2:1999A 1:2002.Grzejniki.Moc cieplna i metody badań. Zmiana A1.

[15] - PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

[16] - PN-93/C-046074. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

[17] - PN-70/N-01270.01. Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

[18] - PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przemysłowych czynników.

[19] - PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.